문서번호	시설관리과-36527
결재일자	2022. 11. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
권준석		代문성원	11/18
			代김선호
협조

중블럭유량계 정비계획 보고

2022. 11.

남부수도사업소

(시설관리과)

노량진배수지  발전시설 안전진단 시노량진배수지  발전시설 안전진단 시노량진배수지  발전시설 안전진단 시중블럭유량계 정비계획 보고

송배수 급수량 정밀도 향상 및 시설물의 안전한 유지관리를 위해 유량계설비 일제 점검결과 계측장비 모듈 고장으로 정밀한 계측이 불가한바 유량계 정비계획을 보고드림.

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2022.11.15.(화)

유량계명	위치	관경	형식	제조회사	설치년도
NBM-6	관악구 과천대로	400mm	초음파(습식)	파나메트릭스	2019년

○ 점 검 자 : 전기 7급 권준석, 파나메트릭스 박두식

○ 점검내용 : 유량계 작동여부 및 데이터 송수신 여부 점검

○ 점검대상

□ 점검결과

NBM-6 유량계	모드버스 카드 점검

○ 유량계 계측기(NBM-6)

- 유량계 모드버스 카드 이상으로 유량데이터 전송불가

○ 점검사진

□  조치계획

○ 유량계 전송 모드버스 카드 교체

- 유량계측 정밀도를 높은 수준으로 관리하여 유수율 개선

○ 정비추진

- 소요예산 : 880천원

- 계약방법 : 수의계약

· 소요금액이 소액으로 우리사업소 정비실적이 있으며, 타사 견적대비 가장    저렴한 아래업체와 계약 추진

○ 계약업체 :*************************************

- 주    소 : *********************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 유량계 교정검사 및 유지보수,

수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 1. 산출기초조사서(견적서 포함) 1부.  끝.