문서번호	급수운영과-33822
결재일자	2022. 11. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
이재헌		이승우	11/18
			최춘근
협조
	주무관		차승현

『서울특별시 강남구 논현동 249-9번지 외 1필지 신축공사』 관련

저촉 상수도관 이설 협의 검토 보고

2022.11.

강남수도사업소

(급수운영과)

『서울특별시 강남구 논현동 249-9번지 외 1필지 신축공사』 관련

저촉 상수도관 이설 협의 검토 보고

********에서 시행 중인 『*************************** 신축공사』 구간 내 저촉되는 상수도관에 대한 이설 협의를 요청한 바 검토 후 아래와 같이 보고드림

※ 관련문서: 강남구 논현동 249-9,10번지 신축공사 관련 사업부지 진,출입 시설 공사 구간 내 저촉 상수도관 이설 협의 요청[제2022-063(2022.11.04.)호]

☐ 개    요

ㅇ 공 사 명: *************************** 신축공사

ㅇ 위    치: *********************************

ㅇ 기    간: 2021.6. ~ 2024.6.

ㅇ 발 주 처: *******************

ㅇ 시 행 사: *****

ㅇ 협의내용: ***************** 신축공사와 관련하여 주차장 출입구 개설 시 상수도관이 저촉되어 이설 협의를 요청

☐ 현황 및 검토내용

ㅇ 이설 대상 상수도관 현황 및 위치도

*********************************************************************************************************************

********************************************************************************

ㅇ 검토사항

- 수계 및 단수구역 검토

**********************************************************************************

‣ 이설 대상 상수도관은 논현1증압장 유출배관으로 단수공사 시 대규모 단수가 수반되어 민원 발생 가능

※ 단수세대 : *********(논현동 246~272번지 일대)

- 이설 가능 여부 검토

********************************************************************

- 검토결과: 상수도관 이설 가능

‣ 시공 시 단수 민원 발생을 최소화 하고자 무단수 공법(라인스토핑 및 가설배관, S-gate밸브 등)을 적용함이 타당하다고 판단됨

☐ 보고내용

ㅇ 보고내용

- ********에서 시행 중인 ********************* 신축공사 중 주차장 출입로 *************으로 상수도관이 저촉되어 이에 대한 이설을 요청한 사항임

- 관련 자료 검토 결과, 상수도관을 부설할 수 있는 이격거리 및 공간이 확보되어 있어 이설 가능할 것으로 판단됨

‣ 상기 검토내용과 같이 민원 발생을 최소화 하고자 시공 시 무단수(S-gate 밸브, 라인스토핑 및 가설배관 설치) 공법을 적용

- 현장여건 및 공사의 시급성을 감안, 아래 준수사항을 부여하여 원인자 자체 이설공사로 승인코자 함

< 준 수 사 항 >

현장 여건 및 공사의 시급성을 감안, 원인자 자체 이설 공사로 시행할 것

- 상수도관 이설 승인 조건을 준수하여 시행

이설 공사 시 무단수 공사를 원칙으로 할 것

- 해당 상수도관 이설 시 단수가 수반 될 경우, 단수범위가 넓어 무단수 공법(라인스토핑 및 가설배관, S-gate 밸브 등)을 적용할 것

- 부득이하게 단수가 수반 될 경우, 단수 계획 등을 수립하여 강남수도사업소로 제출한 뒤 별도 협의 후 진행할 것

공사 구간 내 급수(인입) 밸브 차단 후 이설공사를 시행하여야 하며, 통수 전 충분한 퇴수 및 수질검사를 실시한 뒤 결과를 제출할 것(탁도, 잔류염소 등)

상수도 이설공사 시 상하수도전문면허를 취득한 시공업체를 통해 공사를 시행하여야 하며, 자체적으로 건설사업관리자(상하수도전문)를 선정할 것

상수도관의 이격거리는 타 시설물(하수관거 등)과 0.5m 이상 유지할 것

기존 상수관로의 경우, 철거를 원칙으로 할 것

부득이하게 미 철거 구간이 발생할 경우, 자료(도면 및 사진 등)를 공사감독자(건설사업관리자) 및 강남수도사업소에 제출할 것

이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조2항에 해당하는 자재(KC, KS 등 적법한 인증)을 사용할 것

이설공사에 대한 원인자부담금(관 세척비, 작업경비 등)을 선납한 뒤, 착공계를 접수하여야 하며, 이후 공사 일정에 대해 별도 협의 후 진행할 것

공사 시행 후 15일 이내 준공자료 및 관련 서류를 강남수도사업소에 제출할 것

※ 아울러, 상수도관 이설 승인 조건 등 미이행으로 발생되는 각종 사고(수질 및 누수사고 등) 발생에 대한 책임은 원인자에게 있음을 알려드립니다.

☐ 조치계획

ㅇ 상기와 같은 실정인 바, 현장여건 및 공사의 시급성을 감안하여 원인자 자체 이설공사로 상수도관 이설 승인조건을 부여코자 하며,

ㅇ 원인자부담금 납부 후 공사 시행토록 회신코자 함

☐ 행정사항

ㅇ 서울특별시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수조례 제 3조 및 제 4조에 의거, 요금과에 원인자부담금 고지 의뢰코자 함

- 관세척수량 및 담수량: ****

- 작업경비 및 기타: *********

- 고  재  처  리  비: **********

붙임: 1. 이설 협의 요청 관련 문서 1부.

2. 상수도관 이설 승인 조건 1부.

3. 원인자부담금 산출 내역 1부.  끝.