문서번호	정수과-22824
결재일자	2022. 11. 21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
조완선		11/21
		하은경
협조	주무관		정준석
	주무관		이승열

활성탄지 신탄세척 및 통수결과(1차)

강북아리수정수센터

활성탄지 신탄세척 및 통수결과(1차)

활성탄 신탄 교체지에 대해 담수 및 세척을 실시하고 수질기준에 적합하여 통수를 진행한 결과보고임

대 상 : 활성탄지 1-10, 1-12지

지별 통수절차

포설		담수		분탄제거		수질확인		통수
		• 탄 공기 제거 • 3~4일 • 물채움 후 일2회 에어블로워 가동		• 8~10일 • 초기역세척:물펌프 1대가동 • 강화역세척:물펌프 2대가동 • 역세척수 수질검사(탁도,pH)		• 시동방수 실시 • 탁도, pH 등 수질 모니터링		• 수질 적정범위시 통수

통수 결과

❍ 통수 경과: 투입 후 통수까지 약 12일 소요

대상	1-10지	1-12지
투입	'22. 10. 30	'22. 11. 2
담수/교반	10. 31∼11. 2	11. 2∼11. 5
초기역세척	11. 3∼11. 5	11. 6∼11. 8
강화역세척	11. 6∼11. 11	11. 9∼11. 14
수질검사/통수	11. 11	11. 14

❍ 수질확인 결과: 수질기준 이내 확인 후 통수

대상	기준	1-10지	1-12지
탁도(NTU)	0.1 이하	0.05	0.05
pH	8.5 이하	8.45	8.47
TOC(mg/L)	1 이하	0.17	0.25
2-MIB, 지오스민(ng/L)	8 이하	불검출	불검출

행정사항

○ 물품검사, 굴상, 포설 등 신탄 교체작업 일정에 맞추어 세척및 통수작업 진행: 교체 일정변경시 협의 요청(정수시설과)

○ 교체기간 활성탄처리수 수질 모니터링 강화: 제어실, 실험실.

붙 임: 활성탄 교체 지별 통수현황 1부.  끝.