문서번호	운영과-26592
결재일자	2022. 11. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
김영현		11/21
		오근
협조
	주무관		김성준

관류형 보일러 세관 정비 및

검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

북서울미술관
(운영과)

관류형보일러 세관·정비 및 검사 결과보고

북서울미술관 온수 및 증기가습 용도 기계장비인 관류형보일러에 대하여 세관·정비 및 법정검사를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 함

□ 관련근거

호기	용 량	용 도	정비일자	업 체
1	증발량 0.6ton/hr	온수 및 증기가습용	2022.11.16.	********
2	증발량 0.6ton/hr	온수 및 증기가습용	2022.11.17

○ 관류형보일러 세관·정비 및 검사 계획(운영과-26276, 2022.11.10.)

□ 정비결과

○  관류형보일러 2대 세관·정비 내역

□ 검사결과

○ 검 사 명: 열사용기자재 계속사용검사

호기	검사종류	검사내용	검사결과	검사유효기간
1	개방검사	보일러 연비조정 후 배출가스 측정	합격	2023.11.26.
2	사용중 검사	보일러 연비조정 후 배출가스 측정	합격

○ 검사일시: 2022.11.17, 11:00 ~ 12:00

○ 검 사 자: 한국에너지공단 서울지역본부 ***

○ 입 회 자: 보일러 정비업체 및 검사대상기기 조종자 ***

○ 검사내용

※ 배출가스 법적기준: CO2 9% ↑, O2 3.7% ↓, CO 200ppm

□ 검사결과

○ 관류형보일러 2대 세관·정비 비용지급

- 지급업체: ********(세관·정비업체)

- 지급비용: ****************

- 예산과목: 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

□ 향후계획

○ '23.11월 계속사용검사(1호기 사용중검사, 2호기 개방검사) 실시

붙임  1. 보일러 1호기 검사합격증 1부.

2. 보일러 2호기 검사합격증 1부.

3. 관류형보일러 세관·정비 및 검사사진 1부.  끝.