아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	주식회사 논현에스에이치 대표 박주렬
(경유)
제목	상수도관 저촉 이설 협의 회신(강남구 논현동 249-9,10번지 신축공사 관련 사업부지 진,출입 시설 공사)

1. 상수도 행정에 적극 협조해 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 제2022-063(2022.11.04.)호 관련입니다.

3. 위 호와 관련하여 ************************ 신축공사 관련 사업부지 진,출입 시설 공사 구간 내 저촉 상수도관 이설 협의 요청 건에 대하여 아래 준수사항 및 상수도관 이설 승인 조건을 부여,

4. 원인자 자체 이설(시공감리 입회)공사로 승인, 회신하오니 원인자 부담금 납부 후 상수도공사 전문 면허업체를 선정하시어 시행하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

< 준 수 사 항 >

현장 여건 및 공사의 시급성을 감안, 원인자 자체 이설 공사로 시행할 것

- 상수도관 이설 승인 조건을 준수하여 시행

이설 공사 시 무단수 공사를 원칙으로 할 것

- 해당 상수도관 이설 시 단수가 수반 될 경우, 단수범위가 넓어 무단수 공법(라인스토핑 및 가설배관, S-gate 밸브 등)을 적용할 것

- 부득이하게 단수가 수반 될 경우, 단수 계획 등을 수립하여 강남수도사업소로 제출한 뒤 별도 협의 후 진행할 것

공사 구간 내 급수(인입) 밸브 차단 후 이설공사를 시행하여야 하며, 통수 전 충분한 퇴수 및 수질검사를 실시한 뒤 결과를 제출할 것(탁도, 잔류염소 등)

상수도 이설공사 시 상하수도전문면허를 취득한 시공업체를 통해 공사를 시행하여야 하며, 자체적으로 건설사업관리자(상하수도전문)를 선정할 것

상수도관의 이격거리는 타 시설물(하수관거 등)과 0.5m 이상 유지할 것

기존 상수관로의 경우, 철거를 원칙으로 할 것

부득이하게 미 철거 구간이 발생할 경우, 자료(도면 및 사진 등)를 공사감독자(건설사업관리자) 및 강남수도사업소에 제출할 것

이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조2항에 해당하는 자재(KC, KS 등 적법한 인증)을 사용할 것

이설공사에 대한 원인자부담금(관 세척비, 작업경비 등)을 선납한 뒤, 착공계를 접수하여야 하며, 이후 공사 일정에 대해 별도 협의 후 진행할 것

공사 시행 후 15일 이내 준공자료 및 관련 서류를 강남수도사업소에 제출할 것

※ 아울러, 상수도관 이설 승인 조건 등 미이행으로 발생되는 각종 사고(수질 및 누수사고 등) 발생에 대한 책임은 원인자에게 있음을 알려드립니다.

붙임: 1. 상수도관 이설 승인 조건 1부.

2. 원인자 부담금 고지서 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	이재헌		급수운영팀장	이승우		급수운영과장	11/22
최춘근
협조자
시행	급수운영과-33926	(	2022.11.22	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-4844	/전송	02-3146-4889	/	jh0602@seoul.go.kr	/	부분공개(6)