문서번호	정수시설과-22606
결재일자	2022. 11. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
노성제		전결 11/22
		여인웅
협 조
	주무관			김태성
	주무관			노상대

2022년 전기설비 유지보수 공사 작업지시 계획(제6회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2022년 전기설비 유지보수 공사 작업지시 계획(제6회)

우리 정수센터 전기설비 유지보수를 위한 연간단가 계약 건의 도급자에게 아래와 같이 작업 지시하여 안전하고 깨끗한 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2022년 구의아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사(장기계속공사)

○ 공사기간: 2022. 4. 8. ~ 12. 31.(총공사기간: 2022. 4. 8. ~ 2023. 3. 31.)

○ 계약금액: *********************************

○ 도 급 자: **************

□ 금회 작업지시 내용

○ 배출수지동 펌프실 등 조명시설 정비

- 작업목적: 조명이 어두워 시설물 점검이 어려운 곳의 밝기를 개선하고, 노후 불량 조명시설을 교체하여 안전사고 예방

- 작업장소: 배출수지동 지하 펌프실, 제2여과지 및 제2침전지 지하 공동구, 정수지 지하 후염소 인젝터실 등

- 소요자재: 벽부형 투광등 50W 15개, 레이스웨이형 조명등 40W 12개(관급)

○ 지하 공동구 조명 및 센서스위치 이설

- 작업목적: 환기덕트 위에 설치되어 조명 역할을 못하는 개소의 조명등을 적정 위치로 이설하고, 센서스위치의 설치 위치가 부적정하여 잘 작동되지 않는 개소의 센서스위치를 적정 위치로 이설하여 통행 불편 해소

- 작업장소: 제2여과지 지하 공동구, 제2응집지 ~ 착수정 연결 통로

- 소요자재: ST 16C 10m, HFIX 2.5sq 15m, STP 4P 5m

○ 시설 유지관리용 콘센트 신설

- 작업목적: 콘센트가 없어서 전기설비 이용이 불편한 곳에 콘센트를 신설하여 시설 유지관리 편의 도모

- 작업장소: 염소자재 보관실(구 염소투입실) 및 관리본관 2층 행정관리과 휴게실

- 소요자재: 세대분전반 1개, 콘센트 2개, HFIX 2.5sq 15m 등

○ 현장사진

***********************************************************************************************************

□ 추진계획

○ ｢2022년 구의아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사｣의 도급자에게 작업지시(요청)하여 신속 조치

○ 작업 완료 후 물량 확인하여 정산 시행(신규 비목의 경우 선 시공 후 기성 요청 시 설계변경하여 정산 반영).

붙임  작업요청서 1부.  끝.