문서번호	시설개선과-26592
결재일자	2022. 11. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		代박공성	11/22
			이균형
협조

주경기장·제1수영장 노후 기계설비 정비 계획

2022. 11. 22.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

주경기장·제1수영장 노후 기계설비 정비 계획

주경기장·제1수영장 기계설비 점검결과 문제점을 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2022. 11. 22.

□ 점 검 자 : 이재상, 김동연, 기계설비 전문업체

□ 보고내용

❍ 점검결과

- 주경기장 2-11, 보조경기장 화장실 양변기 파손

- 체력단련실 탈의실(남) 내부 배기휀 설치 필요

- 주경기장 기계실 잔디 공급용 펌프

· 플렉시블 조인트(D 100) 및 배관(D 125, 250) 누수

- 제1수영장 실내골프연습장 샤워실 온수배관(D 13) 누수

- 제1수영장 공무직 휴게실 배기휀 설치 필요

Ⅱ		조치의견

□ 수리방법 : 기계설비 전문업체에 의뢰하여 수리 후 비용 지급

□ 수리내용

❍ 주경기장

- 2-11, 보조경기장 양변기 교체

- 체력단련실 탈의실(남) 배기휀[350*350 1대] 설치

- 기계실 잔디 공급용 펌프

· 플렉시블 조인트(D 100) 교체 및 누수 배관(D 125, 250) 파이프 커플링 체결

❍ 제1수영장

- 실내골프장 샤워실 온수배관(D 13) 누수 부위 교체

- 공무직 휴게실 배기휀[300*300 1대] 설치

□ 소요예산 : **********

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 점검 사진대지 1부  끝.