문서번호	설비부-32614
결재일자	2022. 11. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	설비부장
김세익		임현철	11/22
			김중영
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』 관급자재 납품기한 연장 및 설계변경 검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연장 및 설계변경 검토보고

2022. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연장 및 설계변경 검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』와 관련 건설사업관리기술단으로부터 제출된 관급자재 연장 및 설계변경 사항에 대하여 보고드림

Ⅰ		사업개요

○ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사

○ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422㎡ (청소년수련시설)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
기계설비공사	(주)거람 외 2개사	총차	2020.06.29.~2022.12.14.	1,079,831,300
		2차	2021.09.15.~2022.12.14.	1,048,625,300

○ 건설사업관리단 : (주)종합건축사사무소근정 외 1개사

Ⅱ		관련근거

○ 관급자재 실정보고 검토 보고[시립CM 제2022-430호(2022.11.02.)]

Ⅲ		검토내용

○ 설계변경 사유

- 건축 실 구획 변경으로 실내기 및 공기순환기 수량 변경 필요

- 기계설비공사 준공기한 연장에 따른 관급자재 납품기한 연장

- 대기환경보전법 시행규칙 개정(환경부령 제992호)에 따라 대기오염물질 배출허용기준을 만족하는 실외기 설치 필요

	<대기환경보전법 시행규칙 개정개요>
○ 주요내용 - 가스열펌프(GHP)를 대기배출시설에 추가(23.1.1.부터 적용) - 가스열펌프 대기오염물질(질소산화물, 일산화탄소, 탄화수소) 배출 허용기준 신설 - 대기배출시설 포함시 대기배출시설 신고 및 관련 자격증을 보유한 상주 관리자 선임 필요(의무) ※ 단, 허용기준치의 30%미만으로 배출되거나 인증 저감장치 부착 시 면제 - 2023.1.1. 이전 설비는 2024.12.31.까지 신고를 하지 않고 운영할 수 있으나 2024.12.31. 이후 배출허용기준 이하로 내려가도록 조치 필요 ※미 이행시 과징금 부과

- 대기환경보전법 대기오염물질 배출허용기준표[별표8]

구 분	허용기준 (대기배출시설 포함)	면제 기준 (대기배출시설 면제)
NOx	50ppm	15ppm
CO	300ppm	90ppm
THC	300ppm	90ppm

- GHP 실외기 대기오염물질 배출 인증 전·후 비교

구 분		변경 전(ppm)	변경 후(ppm)	기준(ppm)
냉방71/난방80kW	NOx	20	0.9	15
	CO	800	19.4	90
	THC	-	29.0	90
냉방56/난방63kW	NOx	20	1.3	15
	CO	800	19.0	90
	THC	-	17.1	90
냉방45/난방50kW	NOx	20	1.1	15
	CO	800	16.6	90
	THC	-	20.3	90

○ 관급자재 변경내역

- 금액변경                                            (단위 : 원)

구분	규격	단위	변경 전	변경 후	증·감	증감금액(원)
합 계						증 31,172,390
지열실내기	공기청정키트	개	56	54	-2	-2,214,800	수량 변경
	냉방5.2/난방5.9kW	대	19	17	-2
	냉방3.2/난방3.6kW	대	0	2	2	1,346,000	신규 구매
	공기청정키트	개	9	11	2
EHP 실내기	냉방5.2/난방5.9kW	대	1	0	-1	-2,076,000	수량 변경
	냉방6.0/난방6.8kW		2	0	-2
	냉방8.3/난방9.3kW		0	3	3	2,190,000	신규 구매
GHP 실내기	냉방4.0/난방4.5kW	대	2	0	-2	-854,000	수량 변경
	듀얼베인전용 공기청정키트	개	8	9	1	500,000	신규 구매
	냉방2.0/난방2.2kW	대	0	2	2	878,000
	룸컨트롤러	개	10	11	1	70,000
	냉방4.0/난방4.5kW	대	0	1	1	700,000
GHP 실내기 (옵션)	냉난방기용Y분기관(대)설치	개	8	9	1	98,800	신규 구매
	가변형히트펌프 냉난방기설치, 기본	식	0	1	1	708,840
	냉매관및설치 평균Φ12.7mm,	m	0	20	20	136,000
GHP 실내기 (옵션)	룸컨트롤러세트용 전선및전선관설치		0	15	15	109,800
	실내기실 외기간통신용 케이블및CD 관설치		0	10	10	72,700
GHP 실외기	냉방71/난방80kW (저감장치 x)	대	1	0	-1	25,921,600	계약 변경
	냉방56/난방63kW (저감장치 x)		2	0	-2
	냉방45/난방50kW (저감장치 x)		1	0	-1
	냉방71/난방80kW (저감장치 o)		0	1	1
	냉방56/난방63kW (저감장치 o)		0	2	2
	냉방45/난방50kW (저감장치 o)		0	1	1
공기순환기	500㎥/h	대	2	3	1	-596,000	구매 취소후 재계약
	800㎥/h		5	4	-1
공기순환기(옵션)	덕트설치, 평균 Φ200mm	식	2	3	1	4,181,450
	덕트설치, 평균 Φ250mm		14	13	-1
	스파이럴덕트설치, 평균 Φ200mm	m	314	373	59
	플렉시블덕트설치. 평균 Φ200mm		296	268	-28
	보온플렉시블 덕트설치		-	130	130
	중앙컨트롤러용 전선 및 전선관 설치		550	525	-25
	컨트롤러제어용 전선		330	315	-15
	천장점검구	개	-	22	22

- 납품기한 연장

계약번호 (납품요구번호)	계약건명	계약자	차수	계약금액(원)	납품기한
					당초	변경(연장)
12-22-2-29415-00	GHP 실내기(옵션)	(주)엘지전자	총차	24,508,080	2022.08.22.	2022.12.14.

○ 종합 검토내용

계약건명	계약금액			납품기한
	변경 전	변경 후	증·감	변경 전	변경 후
지열실내기	167,707,440	165,492,640	-2,214,800	2022.12.14.	변경없음
EHP 실내기	22,297,930	20,221,930	-2,076,000	2022.12.14.	변경없음
GHP 실내기	13,809,700	12,955,700	-854,000	2022.12.14.	변경없음
GHP 실내기(옵션)	24,508,080	24,508,080	-	2022.08.22.	2022.12.14.
GHP 실외기	99,698,600	125,620,200	25,921,600	2022.12.14.	변경없음
EHP, GHP, 지열 신규구매	-	6,810,140	6,810,140	-	2022.12.14.
공기순환기	22,036,000	21,440,000	-596,000	2022.12.14.	변경없음
공기순환기(옵션)	46,268,480	50,449,930	4,181,450	2022.12.14.	변경없음
합계	396,326,230	427,498,620	31,172,390

○ 건설사업관리단 검토의견

- 실정보고서 제출건과 관련하여 상기와 같이 검토한 결과 적정한 것으로 판단 됨

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리단의 설계변경 검토의견이 적정하다고 판단되어 공사에 필요한 관급자재를 계약부서(총무부)에 변경 및 신규구매 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리단 설계변경 검토보고 1부.  끝.