문서번호	시설개선과-26653
결재일자	2022. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
이재상		이균형	11/23
			오종범
협조
	주무관		황인정

- 2022년 종합운동장 겨울철 대비 -

기계설비 월동대책 추진계획

2022. 11. 23.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2022년 종합운동장 겨울철 대비 -

기계설비 월동대책 추진계획

2022년 겨울철 대비 종합운동장 기계설비에 대한 동파·결빙 방지를 위한 월동대책을 수립하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		추진개요

□ 추진기간 : 2022. 11. 23. ~ 12. 15.

□ 대    상 : 화장실, 야외 음수대 등

□ 추진방법 : 설비반 자체인력 시행

□ 주요 추진사항

❍ 급․배수관 퇴수작업

- 야외음수대, 분수대, 녹지대 급수배관 퇴수

- 배관이 외부에 노출되어 동파 우려가 있는 화장실(주경기장 등) 퇴수 및 사용중지 조치

❍ 위생기구 분해 및 철거

- 화장실 내 대‧소변기(물이 고인 부분) 분해 후 퇴수

❍ 겨울철 대비 기계·위생설비 소모품 구매

Ⅱ		세부 추진사항

□ 화장실 동파방지 추진

❍ 화장실 이용객이 없고 동파 우려가 있는 화장실 93개소 폐쇄(사용중지) 조치

- 급수 및 배수 배관 퇴수 시행

- 화장실 대, 소변기 분해 후 퇴수 시행

▸주경기장 : 90개소(지상층 : 78개소, 지하층 12개소)

▸보조경기장 및 야구장 : 3개소

❍ 개방 화장실 순찰강화 및 방열기 가동

□ 야외음수대, 분수대, 녹지대 살수용배관 퇴수

□ 시설별 세부 조치사항

위 치	시설구분	개 소	동절기 사용여부	비 고
주경기장	1층 화장실	30	사용중지	- 중지사유 ∙ 건물 구조상 급수배관이 외부에 노출되어 동파 우려. ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려.
	중층 화장실	18	사용중지
	3층 화장실	30	사용중지
	야외 화장실	2	개 방	∙ 남직문 앞 야외 화장실 (남,여)
	지하층 화장실	26	개 방 : 14개소	∙ [통합사무실 - 9.10.] ∙ [구내식당 - 11.12.] ∙ [B11 - 13.14.] ∙ [기계실 - 19.20.] ∙ [VIP - 17.18.B1.B2] ∙ [리모델링 사업단 - 23.24.]
			사용중지 : 12개소 - 14개소를 제외한 나머지화장실	∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려.
	소 계	106
보조경기장	화 장 실	4	사용중지 : 2개소	∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려.
실내체육관	화장실	46	개 방	∙ 매표소 앞 야외화장실 포함
제1수영장	화장실	13	개 방
제2수영장	화장실	6	개 방
체육공원	야외 화장실	3	개 방	∙ 파크골프장, 웅비탑 앞, 학생체육관
	야외 음수대	1	사용중지	∙ 배관 공급수 퇴수
옥 외	분수대	1	사용중지	∙ 배관 공급수 퇴수
	녹지대 살수전	13	사용중지	∙ 배관 공급수 퇴수
	야구장 앞 화장실	1	임시개방 ('23.1.1. 까지)	∙ 태양의 서커스 '22.10.20. ~ 23.1.1. 행사기간 관람객 편의를 위해 개방 ※ '23.1.1. 이후 배관 공급수 퇴수
스포츠상가	화장실	2	개 방	∙ 장애인 창작공간측, 한강연결통로측

□ 겨울철 대비 기계·위생설비 소모품 구매

❍ 구매품목 : 소변기 센서, 양변기 뚜껑, 양변기 시트, 소모품 등

❍ 소요예산 : ***********************

❍ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

❍ 구매방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

❍ 구매업체 : **********************************

Ⅲ		향후계획

□ 점검·정비 중 고장난 설비 조치

□ 겨울철 대비 기계·위생설비 소모품 구매 물품검사(수)조서 작성

□ 2023년 행사일정을 고려하여 화장실 개방

❍ 2023년 3월 : 기타 급수시설 개방

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 각 1부  끝.