문서번호	운영과-22208
결재일자	2022. 11. 23.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
정경성		조정호	11/23
			김봉철
협조	주무관		이용훈
	주무관		이탁월

다기능 디지털 전력보호감시장치(GIPAM) 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.

난지물재생센터

(운영과)

다기능 디지털 전력보호감시장치(GIPAM) 교체 계획

물재생 1처리장 송풍기동 수전실 Main VCB Panel(F번)   GIPAM 고장에 따른 교체 계획을 보고 드림

■ GIPAM 제원

모델명	제원표	제조년월	제조사
***** ******	- 전원 AC 110V - 주파수 60㎐ - 정격전류 5A - 프로토콜 MODBUS - 통신방식 RS - 제조번호 11081684	2011.08.	*********** ***

■ 제조사 점검 결과(고장 원인)

○ 장시간 사용에 따른 내부 기판 부식, 부품 고장 등이 원인으로 표시창에 자료를        표출하지 못하는 상태임

○ 현재 사용 중인 제품 모델은 단종되어 수급이 불가능하므로 업그레이된 모델

***************로 교체하는 것이 바람직 함.

■ 정비 계획

○ 해당 제품 제조사의 서비스 지정점이면서 저렴한 견적을 제출한 아래 업체와           수의계약 체결하여 교체 후 대가 지급

- 업체명: *******  대표 ***(전화 ************, 담당자 *************)

- 영업장 소재지: ******************************

- 사업자등록번호: ************

※ 수의계약 근거 법령 및 해당 조문

· 근거 법령: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조                       제1항 제5호의 나목

· 해당 조문: 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 수리 계약

■ 소요 예산: ***********

○ 예산과목: 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 수처리 유지보수, 수처리                   기전설비 유지보수(연간단가), 수선유지교체비(214), 수선유지비(05)                  _수처리 기전설비 소규모수선

붙임  1. 현장사진 1부.

2. 견적서_1 1부.

3. 견적서_2 1부.

4. 사업자등록증 1부.

5. 카다로그 (대용량 첨부).

6. 사용설명서 (대용량 첨부). 끝.