문서번호	기반시설과-24751
결재일자	2022. 11. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장	시설부장
송재우	이병철	11/24
		박상보

2022. 한강공원 내

물놀이형 수경시설 수질관리 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 11.   .

한강사업본부

(기반시설과)

2022. 한강공원 내

물놀이형 수경시설 수질관리 결과 보고

시민에게 위생적이고 쾌적한 공원이용 환경을 제공하고자 실시한 ‘2022. 한강공원 물놀이형 수경시설의 수질관리 결과’를 보고함.

□ 추진근거

ㅇ「물환경보전법」제61조의2(물놀이형 수경시설의 신고 및 관리)

-「물환경보전법」시행규칙 제89조의3(물놀이형 수경시설의 수질·관리)

ㅇ 한강 물놀이형 수경시설 수질검사 계획(2022.3.22.)

- 한강 수경시설 수질검사 확대 계획(2022.7.7.)

ㅇ 2022. 한강공원 수경시설(분수) 저수조 청소용역 계획(2022.3.15.)

□ 수경시설(분수) 현황

ㅇ 물놀이형 수경시설(신고 및 관리) : 2개소

구 분	여의도 피아노물길	여의도 물빛광장
시설종류	실개천형	바닥분수
설 치 일	2010.5.31.	2010.5.31.
용수종류	지하수	지하수
저류조 용량(㎥)	144	509
소독방법	고체염소 투입	고체염소 투입

ㅇ 수질검사 관리대상 : 4개소(물놀이형 2, 경관형 2)

공원명	분수명	규 모	저수조 규모	사용용수	소독방법	비 고
여의도	피아노물길	L = 420m	-	지하수	고체염소 투입	물놀이형
	물빛광장	L = 196m	166㎡	지하수	고체염소 투입
난 지	거울분수	Ø = 60m	911㎡	아리수	고체염소 투입	경관형
뚝 섬	음악분수	Ø = 30m	707㎡	아리수	고체염소 투입

※ 경관형 분수인 난지거울 및 뚝섬음악 분수는 물놀이형 수경시설에 준하여 수질관리

※ 반포달빛무지개, 여의도수상, 뚝섬물보라극장 분수 등 3개소(경관형 분수)는 별도 수질관리 하지 않음(상수도 취수장 수질을 참조하여 탁도 15NTU 이하에서 가동)

※ 난지 및 양화 물놀이장은 공원시설과에서 수영장 수질기준에 의해 관리

□ 수질관리 계획

ㅇ 수질검사

- 정기검사 : 주 1회 → 민간 수질검사기관에 검사 의뢰

▸ 2022.7월부터 수질검사 확대 : 2주 1회 → 주 1회(수질검사 확대 계획 - 2022.7.7.)

- 수시검사 : 주 1회 → 자체검사(대장균 검사 제외)

ㅇ 분수(저수조) 청소

- 여의도 물빛광장 : 기간제 근로자(5명) 운영 → 매주 수시 청소 실시

- 난지거울 및 뚝섬음악 분수 : 청소용역 → 주 1회 청소 실시

▸ 2022. 한강공원 수경시설(분수) 저수조 청소용역 계획(2022.3.15.)

ㅇ 용수관리 : 살균제(염소) 투입 → 녹조 및 대장균 살균 및 증식 억제

□ 추진실적

ㅇ 수질검사 결과(연평균) (검사기관 - ㈜한국종합공해시험연구소)

구 분 (기 준)		수소이온농도 (5.8~8.6pH)	탁 도 (4NTU이하)	대장균 (200개체수미만 /100㎖)	유리잔류염소 (0.4~4㎎/ℓ)
여의도	피아노물길	7.6	0.4	불검출	2.3
	물빛광장	7.8	0.5	불검출	1.2
난 지	거울분수	7.8	0.2	불검출	0.6
뚝 섬	음악분수	7.7	0.4	불검출	1.0

ㅇ 수질검사 : 총 155회 실시(기간 : 2022.5.10. ~ 10.20.)

구 분	계	여의도		난 지	뚝 섬
		피아노물길	물빛광장	거울분수	음악분수
정기검사	75	19	19	18	19
수시검사	80	21	21	19	19

ㅇ 분수(저수조) 청소 및 용수관리

구 분	여의도		난 지	뚝 섬
	피아노물길	물빛광장	거울분수	음악분수
청소 및 용수관리	- 기간제 5명 채용(3.14.~10.31.) ▸매주 수요일 피아노물길 청소 ▸매주 월·금 물빛광장 청소 ▸저수조 청소 및 침전물 제거 ▸녹조·물때 및 쓰레기 제거 등 ▸분수 가동 중 수시 소독제 투입		- 저수조 청소용역(5.10.~10.20.) ▸청소 28회 실시(정기 27, 수시 1) ▸주 1회(월요일) 저수조 청소 ▸저수조 바닥 오염물질, 쓰레기 제거 ▸청소 후 물교체 및 소독제 투입 등

붙임  2022. 수경시설 수질검사 결과 1부.  끝.