문서번호	시설관리과-35029
결재일자	2022. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이동규		김재영	11/25
			문병희
협조

현장실정 검토보고(4차)

(서초문화예술정보학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사)

2022. 11.

강남수도사업소

(시설관리과)

현장실정 검토보고(4차)

『서초문화예술정보학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사 』시행중 공사감독처의 실정보고 사항에 대한 검토결과를 보고드림

※ 관련문서 : 공사감독2처-14048(2022.11.18.)호

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 서초문화예술정보학교 주변 외 6개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간 : 2022.6.8. ~ 2022.12.7.

○ 도 급 액 : ************

○ 공사개요 : 배급수관부설 D=20~300㎜, L=1,223m

○ 도 급 사 : 찬희건설(주) 대표 ***

Ⅱ		시설공단 보고내용

□ 폐기물량 증가(1구간 : *******************)

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계에 A-1(포장두께 20cm)로 되어있으나 공사시행 중 포장두께가 40cm로 확인되어 토공량 감소 및 폐기물량이 증가함

*******

○ 공단 검토의견

- 아스팔트 두께 증가로 토공량 감소 및 폐기물 발생 증가량을 설계변경 시 적용하는 것은 타당함

**********************

□ 지상식 소화전 교체(1,4구간)

○ 현황 및 문제점

- 1구간 기존 지상식 소화전 1개소(*************) 누수발생, 4구간 소화전 1개소(*************) 고장으로 신규 소화전으로 교체가 필요

****************************	**************************

한 실정임

******

○ 공단 검토의견

- 노후되어 누수발생 및 고장 소화전 2개소는 신규 교체하는 것이 타당함

**********************

□ 밸브 추가 설치(1구간 : *********************)

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계 시점부 기존관에 연결하게 되어있으나, 연결작업 시 1구간 전체기존관을 단수해야하는 실정임(L=180m)

- 시점부(***********)에 밸브실을 설치 시 단수시간 및 범위가 축소될 수 있음

*******

○ 공단 검토의견

- 인입관, 분기연결 공사 시 단수민원 최소화를 위해 밸브실(다용도밸브, D300㎜)을 설치하는 것은 타당하다고 판단됨

**********************

□ 사급자재 구매

○ 현황 및 문제점

- 일부구간 작업 시 수도자재관리센터에 추가 자재(이형관) 요청하였으나, 구매요청 마감기한이 경과되어 출급이 불가하므로 부족한 자재는 사급자재로 구매하여 사용하여 할 실정임(이형관 공급원 승인완료)

명 칭	규 격	수량	단위	단가(원)	금액(원)
*****	**********	**	*	******	*******
*****	**********	*	*	******	******
*****	**********	*	*	*******	*******
*****	******	*	*	******	******
*****	******	*	*	******	******

※ '22년도 관급자재 구매요청 마감기한 안내(수도자재관리센터-34280, '22.10.11.)

○ 공단 검토의견

- 현장여건 변화(지장물 등)에 따라 추가자재가 필요하므로 수도자재관리센터의 구매요청 마감기한이 지나 출급이 불가한 자재들은 사급자재로 전환하여 구매하여 사용하는 것이 타당하다고 판단됨

- 추후 잔여공정에서 사급자재 추가될 경우 설계변경 시 적용

**********************

□ 분기부 하수박스 상월(4구간 : *****************)

○ 현황 및 문제점

- 4구간 ********** 앞 분기부(D200/200㎜) 연결토록 되어 있으나, 굴착 확인결과 지장물인 하수박스가 존재함(상단심도 0.3m, 하단심도 2.5m)

- 당초 설계대로 부설하면 토피가 부족하여 상월이 불가하고, 지장물 및 깊은 심도로 인해 가시설 설치가 불가하여 하월로도 부설이 불가능한 실정임

************************************************************************

○ 공단 검토의견

- 분기연결 시 기존 하수박스가 매설되어 부설공간이 없어 당초 설계대로 D200㎜ 부설이 불가하므로, 수도사업소, 시설공단 회의 결과에 따라 부득이 D50㎜ 3열으로 부설하여 분기 연결코자 함

※ (붙임3) 회의록('22.11.11.) 별도 첨부

**********************

Ⅲ		사업소 검토의견

○ 서울시설공단 검토 의견대로 현장실정에 따라 변경하는 것이 적합하다고 판단되며,

○ 상기 보고사항에 대해 향후 설계변경 시 증·감분에 대하여 적용토록 서울시설공단에 회신하고자 함.

붙임  1. 현장실정 검토보고서-4차 1부.

2. 실정보고 내역서 및 산출근거 각 1부.

3. 회의록 1부.  끝.