문서번호	기술진단과-26375
결재일자	2022. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
김재엽		박태원	11/28
			김창중
협 조
	주무관			장현성
	주무관			박동순

뚝도, 광암아리수정수센터

소독공정 진단 결과 보고

2022. 11.

생 산 부

(기술진단과)

뚝도, 광암아리수정수센터 소독공정 진단 결과 보고
생산부	생산부장 : 김창중☎3146-1301 기술진단과장 : 박태원☎1360 담당 : 김재엽☎1363

뚝도·광암아리수정수센터 수처리공정 중 소독공정에 대한 기술진단을 실시하고 그 결과를 보고함

□ 추진근거

ㅇ「2022년 아리수정수센터 수도시설 전문 기술진단 추진계획('22.2.14)」

□ 진단개요

ㅇ 기    간 : '22. 4. ~ 10.

ㅇ 진 단 팀 : 기술진단 T/F팀원

**************************

***************************************************

ㅇ 진단대상 : 소독공정 (뚝도, 광암정수센터)

구분	뚝도		광암
	현황	비고	현황	비고
규격	· 1계열 : 23m×100.9m×5m×2지 · 2계열 : 40m×70m×5m×1지 · 3계열 : 40m×70m×5m×1지	3계열 (4지)	· 1~4지 : 65m×55m×4.6m×4지 · 5~6지 : 55m×52m×4.6m×2지 · 7~8지 : 65m×55m×4.6m×2지 · 9~10지 : 70m×50m×4.6m×2지 · 11지 : 70m×65m×4.6m×1지	11지
용량	· 1계열 : 23,207㎥(11,603.5㎥/지) · 2,3계열 : 14,000㎥		· 1~4지 : 65,780㎥(16,445㎥/지) · 5~6지 : 32,890㎥(16,445㎥/지) · 7~8지 : 65m×55m×4.6m×2지 · 9~10지 : 70m×50m×4.6m×2지 · 11지 : 70m×65m×4.6m×1지
도류벽	· 1계열 : 장폭비 82, 환산계수 0.85 · 2,3계열 : 장폭비 105, 환산계수 0.9		장폭비 · 1~4지 : 18.3, 5~6지 : 18.2 · 7~8지 : 18.3, 9~10지 : 19.0 · 11지 : 21.5

ㅇ 진단항목

공정	진단항목	진단내용
소독공정	수리구조	정수지내 도류벽 구조 및 설치개수 조사
		흐름특성 진단 및 정수지 성능평가
	소독능 평가	불활성화비 계산으로 소독능 만족여부 진단 등
【뚝도정수센터 중계펌프장 추적자 주입】			【뚝도정수센터 정수지 불소농도 측정】

□ 주요 진단결과

- 소독공정의 정수지 체류시간, 불활성화비 등 대부분 평가기준 만족

***	******		**** ************	*************	**
** **	****		******	************************ ***************************	**
	*****		***	************** ************ ******************* ************ ******************* ************	**
					**
	**	********		************** (1계열) (3계열) ******************* ************************* *************** **************************	********* **** **
	**	****************		********************* *********************	*

□ 세부 진단결과

ㅇ 소독방식

[뚝도정수센터]

************************************************************

*******************************************************************************

********************************************************

[광암정수센터]

********************************************

**************************************************************************

***********************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 수리학적 설계인자 검토 (뚝도,광암)

*********************************************************************************

**************************************************  ************************************************** *********************

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 지내 흐름특성

[추적자 시험] - 뚝도

- 정수지 1계열, 3계열을 대상으로 지내 흐름특성 분석 및 정수지 성능평가를 위한 추적자 실험 실시

· 2계열 : 방수방식공사 시행중

· 중계펌프장 유출부에 추적자를 주입한 후 각 정수지 유출지점(1계열, 3계열)에서 추적자 불소농도를 분석함

**********************************************************************************

************************************************

**************************************************************************************

************************************************** ***

***********************************************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************

*****************************************************************

****************************************************************

[수류특성(T10 / T) 검토] - 광암

***************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 소독능 평가 검토 (뚝도, 광암)

[뚝도정수센터]

********************************************  ****************************************** ******************************

******************************************************************************************

************************************************************************************************** **************************************** ******************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

[광암정수센터]

**************************************************************************************************************************************************************************** *********

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 조치계획

ㅇ 공정분야 진단완료 후 부적합 항목에 대한 개선방안 종합검토

*********

****************************************************

□ 행정사항

ㅇ 공정분야 내·외부 전문가 자문회의(12월 2일(금))

- 기술진단 외부 자문위원 활용, 진단결과 및 개선방안 자문회의 실시

ㅇ 개선방안 이행(계획) 수립 및 제출(12월 예정).  끝.