문서번호	친환경건물과-4372
결재일자	2022. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공공건물효율화팀장	친환경건물과장
김순곤		이원재	11/28
			서은경
협조

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사 실정보고(2차)에 따른 검토보고(전기)

2022. 11.

기후환경본부

(친환경건물과)

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링공사

실정보고(2차)에 따른 검토보고(전기)

남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링 전기공사와 관련하여 시공자 및 전기감리자로부터 제출된 실정보고(2차) 사항에 대해 다음과 같이 검토 보고합니다.

□ 공사개요

가. 공 사 명 : 남산창작센터 제로에너지건물(ZEB) 전환 리모델링 전기공사

나. 공사기간 : '22.3.4. ~ 12.15.

***********************

라. 시 공 자 : (주)세광전력 대표자 박세규

마. 감 리 자 : (주)극동파워테크 대표자 배철한

바. 공 정 률 : 90%

□ 관련근거

가. 시공자 실정보고서 제출 건 : 세광20*******01(2022.11.16.)호

나. 감리원 검토보고서 : 극동(감리) 2022-1117(2022.11.17.)호

□ 실정보고 사항

가. 실정보고 주요내용

- 전기 인입용량 증가(155KW→499KW)에 따른 저압인입설비 물량 변경

- 배관 시공방법 변경(강제전선관→케이블트레이) 및 소방펌프 교체에 따른 배관 및 배선물량 변경

- 냉난방 실내기, 전열교환기 추가에 따른 배관 및 배선물량 변경

- 일괄소등스위치 설치 및 조명기구 변경에 따른 배관 및 배선물량 변경

- 셧터 전원, 자동문 전원, 통신 단자함 전원 등으로 인한 배관 및 배선물량 변경

- 피뢰설비 추가에 따른 변경 등

나. 실정보고 검토내용

구 분	실정보고 내용(사유)	도급공사 증·감(원)	비고
저압인입 설비공사	*********************** **************************************************************************************************** ************************************** ****************************************************	***********
전력간선 설비공사	************************* **************************************************	************
냉난방 설비공사	********************************** *********************************	***********
전등설비공사	****************************************** **************************************************	***********
전열공사	******************************************************************************************	***********
피뢰설비공사	**************************** *******************************************************	***********
소 계(직접공사비)		***********
제경비 및 부가가치세		********
합 계		***********

*****************************

******

*******************************************************************************************

라. 단가적용 기준

❍ 관련 규정

▸관련근거 : 공사계약일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액조정)

① 신규단가(계약단가×) : 설계변경 시점 산정한 단가에 낙찰율(88.535%) 적용

② 계약단가(○) : 기존 계약단가 적용

□ 보고자 처리의견

감리자가 제출한 기술검토의견서가 현장 여건을 반영하여 적정하게 이루어졌다고 판단되어 실정보고 사항에 대하여 승인하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙 임  1. 감리 기술검토 의견서 1부.

2. 시공사 실정보고 공문 1부.

3. 시공사 실정보고 사유서 1부.

4. 실정보고 내역서 1부.  끝.