문서번호	기전설비과-24878
결재일자	2022. 11. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김진보	11/28
			代최연호
협조

난지공원 하상여과시설 『수중펌프』정비(수리) 추진 계획

2022. 11.

시 설 부

[기전설비과]

난지공원 하상여과시설

「수중펌프」정비(수리) 추진 계획

난지한공원내 하상여과시설인 수중펌프의 고장이 발생되어 긴급정비를 통하여 안정적인 용수를 생태습지에 공급 하고자 함

□ 설비현황

○ 설 비 명 : 난지하상여과시설 수중펌프

○ 설치위치 : 난지한강공원 상암나루(조정면허장)

○ 펌프용도 : 생태공원 내 생태습지 등에 용수공급

○ 펌프사양

·수중펌프 : 22kW × 2대(1.45㎥/min) _ 자동탈착식

○ 설치연도 : 2019. 9.

□ 추진배경

○ 용수 저하에 따른 점검('22. 11. 22. ~ 23.)

- 점 검 자 : 총 4명(본부 2, 펌프전문가 2)

- 점 검 일 : 2022. 11. 22. ~ 23.(2일간)

- 점검대상 : 수중펌프, 배전반, 선로 절연저항 측정 등

- 점검결과 : 수중펌프 2호기 기능저하로 수리 필요

· 절연저항(2호기0㏁) => 수중펌프 2호기 정비

□ 정비사항

○ 건    명 : 난지공원 하상여과시설 수중펌프 정비(수리)

○ 정비기간 : 2022. 11. ~ 2022. 12.

○ 소요예산 : ***************

○ 예산과목 : 한강공원관리및운영, 한강하천시설관리,수중보유지관리,공공운영비(201-02)

○ 정비내용

[수중펌프 수리 ] _ 수중펌프 2호기

- 펌프 인양 및 재설치, 이송(장비활용)

- 수중펌프 분해정비 및 조립, 권선기, 베어링 교체 등

- 수중펌프 작동 시험, 제어반 점검 등

□ 추진계획

○ 추진사항

: 수중펌프 제조 및 정비 전문업체를 통한 수리

- 수리방법 : 일상경비 교부금 활용을 통한 자체 정비추진

- ************************************

○ 추진일정

- 정비기간: 2022. 11. 28.  ~ 12. 9.

- 진행사항 : 수중펌프 이송 및 공장입고 → 정비(수리) → 성능테스트

→ 이송 및 재설치

- 수리점검  : 성능 테스트(12. 8.) 예정

□ 행정사항

○ 난지 안내센터, 및 생태센터, 운영수탁기관 한강 등 유관기관에 정비관련

안내 공문시행 등

붙임  1. 난지공원 하상여과시설 수중펌프장 위치도 1부.

2. 견적서 각 1부.  끝.