문서번호	정수과-25973
결재일자	2022. 11. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이원열		김경진	11/28
			정미선
협조	정수시설과장		이호완
	주무관		이금재

제어실 업무일지(11/26 야간)

2022. 11. 26 (토)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2022. 11. 26 (토) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	이 원 열 (A팀)	근무자 현황	9명 (정수장 : 7, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
409,374	91,519	317,855	403,012	257,356	83,885	61,771	235,429	167,214	98.5	3,710	2,145

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.0	-	4.0	5.2	5.3	5.0
	전일 23:00	3.4	-	3.4	3.9	3.6	4.5

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	1.6	7.8	12.4	0.07	-	-	-	-	-	0.28
자양 취수	6.3	7.7(7.6)	12.2	0.05	-	-	-	-	48	0.32

※ 총조류수 :	910	cells/㎖	규조류 :	860	남조류 :	40	녹조류 :	-	기타 :	10	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.05	0.05	0.05	-	0.05	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.41 ~ 0.51	0.47	0.48	0.45	0.51	-	0.49	0.28	0.29	0.26

※ 여과지속시간 : 72시간 00분, 활성탄흡착지 지속시간 : 95시간 00분

□ 정수약품 투입률                                                 (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
10	-	-	-	0.6	1.9	1.3	-	0.62	4.88	0.98	2.08	1.82

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.19ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:06	주홍철	박은미	1. 보안점검 철저
	05:14	홍동희	김태영	2. 순찰 강화

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체 운전(매주 월요일) : <금주>  2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 9/13(화)

○ 11월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 6호  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 잔류염소 농도 0.3 ~ 0.4mg/ℓ이상 유지 : 7/25(월)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.49 → 0.46mg/L) : 11/16(수) ※노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 인수 인계시 대면 실시(실내에서 필히 마스크 착용)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
11/27 06:00	4.3	7.7(7.6)	46	-	-	10	-	0.6(-)	1.3/ 2.3	0.62

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 11/27(일)   ※ 이원열(A팀) → 문옥권(C팀)

◎ 회수조 정류벽 공사(계속) 중 : 11/28(월) ☜ 회수조 수위 06:00 기준 1.3M 이하 유지 요

○ 3정수지 유입전동밸브 개도율 조정(40% → 30%) : 11/24(목) 13:00

○ 응집제 주입율 조정(PAC 11 → 10ppm) : 11/21(월) 09:00 ☜ Main Tank 4호 사용

○ 오존주입율 조정(0.7ppm → 0.6ppm) : 11/21(월) 09:00

○ 강북취수장 염소제어(통신) 판넬 교체 공사로 염소 투입률∙양 감시 안됨 : 11/16(수) ~ 11/28(월)

○ 1-4 침전지 슬러지컬렉터 설치공사 중 : 11/10(목)

○ 대현산 배수지(2-1) 항 시설물 정비 중 : 11/4 ~ 12/5(월)

□ 일일 전력사용량

구 분	시간대별(겨울 11월 ~2월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	74.9	121.0	-	101.8	101.2 (99.4%)	적용피크
사용량(kWh)	56,549	74,916	-	131,465		3,100 / 7,000
평균사용량(kWh)	5,655	5,351	-	5,478		금일피크
전력료(원)	4,235,505	9,064,836	-	13,300,341		2,256 / 6,324

끝.