문서번호	정수시설과-22673
결재일자	2022. 11. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
윤기영		11/28
		여인웅
협 조

구의아리수정수센터 정수지외 2개 시설물 보수공사 공사실정보고에 따른 검토사항 보고

2022. 11.

정수시설과

『구의아리수정수센터 정수지외 2개 시설물 보수공사』

공사실정보고에 따른 검토사항 보고

현재 시행중인 「구의아리수정수센터 정수지외 2개 시설물보수공사」와 관련 현장실정보고 검토 내용을 보고 드림

□ 공 사 현 황

○ 공 사 명 : 구의아리수정수센터 정수지외 2개 시설물 보수공사

○ 공사기간 : 2022. 7. 26.~2022. 12. 22.

○ 공사개요 : 침전지 트라프 시트지 설치 162㎡

정수지 타일 부착 440.4㎡

합성목재 데크 설치 73.26㎡

○ 도 급 액 : 금137,762,000원

○ 시 공 사 : (주)삼진비티 대표 전길현

□ 보고내용 및 검토의견

○ 침전지 트라프 폴리에틸렌(PE) 시트지 스테인리스 방식재로 변경

- 실정 보고 내용

·현재 국내업체 PE시트지는 자재 물가상승등의 영향으로 소량의 수량은      생산하지 않고 있으며, 설치시 시트지 부상등의 문제로 스테인리스 방식재      (STS316)로 변경 설치코자 함

- 검토 의견

·침전지 트라프 방식재를 스테인리스(STS316)로 설치시 영구적이고 기설치된       연결 자재도 스테인리스로 되어있어 부상, 융착부 분리등의 문제가 없어 적정

○ 정수지 내부 조명 및 환풍 시설 설치

- 실정 보고 내용

·정수지 내부 전기시설이 없는 현황으로 이동식 조명기구 및 환풍시설       설치후 공사실시코자 함

- 검토 의견

·정수지 내부 타일공사 시행을 위해 이동식 조명기구 및 환풍기 설치하여      공사 시행하고 추후 설계변경시 반영

○ 정수지 난간 벽체 정수장 보유 타일 설치

- 실정 보고 내용

·정수지 난간 벽체는 고광택 자기질 타일(300*300)로 설계되어 있으나,      정수지 내부 기존 타일이 고광택 자기질 타일(200*200)로 설치되어 있고     정수장에 기존 타일 보유량이 있어 난간 벽체는 기존 설치 타일과 동일한     보유분 타일(고광택 자기질 타일 200*200)로 설치코자 함.

- 검토 의견

·기존 정수지 벽체와의 통일감 및 보유 재고 자재 사용으로 예산절감 적정

○ 합성목재 데크 논슬립 설치

- 실정 보고 내용

·1문화재 견학로 합성목재 데크 계단 및 경사로에 논슬립 설치하여

보행시 미끄럼 방지코자 함.

- 검토 의견

·견학로 미끄럼 방지등 보행 안전을 위해 데크 논슬립 설치 적정

○ 기존 목재 데크 파손된 부분 교체

- 실정 보고 내용

·1문화재 견학로 기존 목재 데크 및 1정수장 약품동 2층 기존 목재 데크      파손된 부분 통행에 위험하여 교체코자 함

1문화재 견학로 기존 목재 데크		1정수장 약품동 2층 목재 데크

- 검토 의견

·기존 목재데크로 보행에 위험하여 파손된 부분 교체 요함

□ 조 치 계 획

○ 침전지 트라프 폴리에틸렌(PE) 시트지 스테인리스 방식재로 변경

- 변경 시공후 설계변경에 반영

- 신규 발생 공종에 대한 단가 산출 시 조정된 요율(87.730%) 적용

○ 정수지 내부 조명 및 환풍 시설 설치

- 반영하여 시공후 설계변경에 반영

- 신규 발생 공종에 대한 단가 산출 시 조정된 요율(87.730%) 적용

○ 정수지 난간 벽체 정수장 보유 타일 설치

- 정수장 보유 타일로 설치후 설계변경에 반영

○ 합성목재 데크 논슬립 설치

- 반영하여 시공후 설계변경에 반영

- 신규 발생 공종에 대한 단가 산출 시 조정된 요율(87.730%) 적용

○ 기존 목재 데크 파손된 부분 교체

- 시공후 설계변경에 반영

- 신규 발생 공종에 대한 단가 산출 시 조정된 요율(87.730%) 적용

끝.