문서번호	급수운영과-34379
결재일자	2022. 11. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
이재헌		이승우	11/29
			代이승우
협조	주무관		신중선
	주무관		최창원

논현3증압장 펌프 교체에 따른 밸브조절 계획 보고

논현3증압장 펌프 교체에 따른 밸브조절 계획 보고

2022. 11.

강남수도사업소

(급수운영과)

논현3증압장 펌프 교체에 따른 밸브조절 계획 보고

’22.12.01.(목) 시설관리과(기전팀)에서 시행 예정인 “논현3증압장 펌프 교체”와 관련, 수계전환에 따른 밸브조절 계획을 아래와 같이 보고드림

※ 관련근거: 논현3증압장 모터펌프 교체작업 계획[시설관리과-35011(2022.11.24.)호]

☐ 개요 및 현황

ㅇ 사업개요

- 사 업 명: 논현3증압장 모터펌프 제작구매 설치

- 도 급 자: ******

- 사업내용

□ 노후 모터펌프 교체***********************************

□ 유입·출배관 및 제수밸브 교체

- 시행부서: 시설관리과 기전팀

ㅇ 증압장 현황

- 논현3증압장

위 치	공급계통	공급수압 (㎏f/㎠)	급수세대	비 고
****************	******************************	*******	*******

☐ 보고내용

ㅇ 수계전환 및 밸브조절 시행의 필요성

- 논현3증압장 노후 모터펌프 및 유입⋅출배관 교체로 인하여 ********* 일대 대규모 단수가 수반되어 시민 불편을 최소화하고자 수계 전환 및 밸브조절 시행 필요

□ *************************************

☐ 수계전환 및 밸브조절 계획

ㅇ 수계전환 검토내용

- 수계전환 가능 여부: 가능

구 분	논현3증압	논현1증압(변경)	비 고
공급수압	***********	***********

□ 수계전환: ************************************

※ 수계전환 시간: 약 6시간***************************

- ****** 공급관로 수계 전환 시 기존 ****** 공급수압에 비해 *********정도 높아 수압 편차에 따른 유속 변화로 혼탁수 발생이 예상되나,

- 수계 전환 시간대가 수돗물 사용량이 적은 야간시간(23시~익일 5시)대이며, 사전 퇴수 및 소화전 이용 관세척 시행 등으로 혼탁수 민원최소화 가능

□ ’22.11.28.(월)~30.(수) ********* 일대 소화전 이용 퇴수 실시

- 급수구역도

****

ㅇ 수계전환 절차

사전준비 ( ※기 시행 )	⇒	공사시행	⇒	공사완료
• 단수홍보(기전팀) • 대상지역 관세척 시행 (혼탁수 예방)		• 밸브조절 시행 • 모터펌프 교체(기전팀) • 급수차 운영 및 대기		• 밸브조절 시행 • 통수전 수질검사(수질팀)

ㅇ 밸브조절(수계전환) 시행 계획

- 밸브 조절 대상(제수밸브 3개)

구 분		위 치	규 격	수량	비 고
제수 밸브	①	************	************	1	□ 밸브조절: ******** □ 급수민원: *** □ 급 수 차: ***
	②	************	************	1
	③	***********	************	1

- 밸브 조절 대상 위치도

****************************************************************************************************

- 밸브 조절 세부 계획

□ 일    시: **************************************

□ 밸브조절 순서

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 기타 행정사항

- 공사지연 시 비상상황 발생 대비 급수차 대기

- 공사 사전홍보 실시 (공사안내문 부착)

- 기타 사항은 『통수 및 수계전환 업무지침』에 따라 시행

☐ 조치계획

ㅇ 논현3증압장 모터펌프 교체공사 시 수질사고 예방 등을 위해 상기와 같이 수계전환 및 밸브조절을 시행하여 시민급수에 만전을 기하고자 함

붙임 관련 공문 1부.  끝.