문서번호	정수과-26045
결재일자	2022.11.29
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
조혜성		11/29
		김경진
협 조
	주무관		이준호
	주무관		이경우

여과사층 조사보고(2022년 11월)

2022. 11.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 김 윤 재, 조 혜 성

조사일시 : 2022. 11. 28.

1계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		1	2	3	평균
1	147		147		147			147		146	143	140	143	○
2	143		145		147			145		147	148	148	148
3	150		148		146			148		148	145	146	146
4	146		146		147			146		148	147	148	148
5	147		148		147			147		150	148	145	148
6	144		147		149			147		143	143	143	143	○
7	145		146		146			146		147	145	144	145
8	147		147		149			148		142	135	147	141	○
9	150		148		146			148		147	149	144	147
10	147		147		146			147		147	145	149	147
11	150		145		148			148		145	149	150	148
12	144		143		144			144		148	145	145	146
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
여과지	2		5
	1		4
				제어반

2계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		1	2	3	평균
1	146		145		138			143		147	147	143	146	○
2	150		147		143			147		145	146	141	144
3	147		146		146			146		142	142	141	142	○
4	149		145		144			146		143	143	140	142	○
5	146		144		142			144		145	143	140	143	○
6	145		145		145			145		148	145	143	145
7	147		149		143			146		148	145	143	145
8	148		146		145			146		150	144	145	146
9	148		146		143			146		144	149	146	146
10	142		145		141			143		150	147	143	147	○
11	149		147		146			147		148	149	145	147
12	142		143		143			143		143	144	146	144	○
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
여과지	2		5
	1		4
				제어반

※ 여과사층 보사기준 :깊이160cm중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행
- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록
- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm이상시 보사 대상으로 구분. 끝.