문서번호	기전과-31478
결재일자	2022. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		12/01
		김은덕
협조

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「위례신도시 택지개발사업 전기공사(위례 1-1단계 교통신호)」

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「위례신도시 택지개발사업 전기공사

(위례 1-1단계 교통신호)」

2022. 12. 1.

동부도로사업소

(기전과)

교통신호기 원인자부담공사 준공승인 검토 보고

위례신도시 택지개발사업 전기공사(위례 1-1단계 교통신호) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 위례신도시 택지개발사업 전기공사        (위례 1-1단계 교통신호)

□ 공사위치 : 송파구 위례신도시 택지개발지구 1공구

□ 공사기간 : ******************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	********	********** *******	********	*******

Ⅱ		추진 경위

□ '15.08.06. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '15.09.16. : 공사 승인

□ '15.12.09. : 준공기한 연기 요청

□ '15.12.10. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

□ '16.10.13. : 원인자부담공사 추가승인 요청

□ '16.10.17. : 공사 승인

□ '17.09.18. : 원인자부담공사 추가승인 요청

□ '17.09.20. : 공사 승인

□ '17.10.30. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '17.12.26. : 준공검사 시행

□ '17.12.26. : 준공기한 연기 요청

□ '18.01.09. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

□ '19.06.03. : 준공기한 연기 요청

□ '19.06.05. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

□ '20.05.11. : 준공기한 연기 요청

□ '20.05.20. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

□ '21.06.01. : 준공기한 연기 요청

□ '21.06.08. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

□ '22.02.23. : 책임감리 변경 요청

□ '22.03.08. : 공사 변경 승인

ㅇ 책임감리 : ***************

□ '22.04.20. : 준공기한 연기 및 시공사 변경 요청

□ '22.04.25. : 공사 변경 승인

ㅇ 공사기간 : ***********************************

ㅇ 시 공 사 : *****************

□ '22.04.25. : 준공승인 요청

□ '22.05.27. : 준공승인 및 인수(2개 교차로 제외)

□ '22.09.27. : 1단계 잔여구간 준공검사 요청

□ '22.10.12. : 준공검사 시행

Ⅲ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2022.10.12.(금) 10:00 ~

ㅇ 입 회 자 : *********************************************

ㅇ 지적사항 : 신호제어기 준공표지판 및 이력카드 미비, 신호제어기 함체 접지 불량, 맨홀정리 미비, 맨홀단차 불량

□ 조치결과

ㅇ 확인일시 : 2022.11.21.(월) 14:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ****************************

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임7)

Ⅳ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 내역

구 분	공 사 내 역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	신호제어기	신설	표준형	2대
	차량신호등	신설	1면3,4색	12조
	보행신호등	신설	1면3색	6조
	지주	신설	∅250mm X 8m	4본
	신호맨홀	신설	800mm*800mm*800mm	7개

□ 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅴ		검토 의견

□ ********에서 시행하는 위례신도시 택지개발사업 전기 공사(위례1-1단계 교통신호) 관련 준공서류를 검토한 결과, 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 공문 1부.

2. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공사진 1부.

6. 준공계 및 준공검사원 1부.

7. 지적사항 조치결과 1부.  끝.