문서번호	시설관리과-34779
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이경환		김영민	12/02
			송병욱
협 조

휴대용 유량계 비교측정 결과보고(4분기)

2022. 12.

북부수도사업소

(시설관리과)

휴대용 유량계 비교측정 결과보고

2022년도 유량계 설비 유지관리 계획에 따라 아리수올림터, 배수지, 증압장 유량계의 자체 비교측정을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ	관련근거

▢ 2022년 유량계 설비 유지관리계획 알림[본부 공간정보과-198(2022. 1. 6.)]

▢ 2022년 유량계 설비 유지관리 계획[시설관리과-2268(2022. 2. 11.)]

Ⅱ	측정개요

▢ 측정목적

○ 유량계 비교측정 기술을 습득하여 업무 전문성 향상

[본부 공간정보과 비교측정 실시 기준]

- 대상: 아리수올림터, 배수지, 증압장 유량계

- 횟수: 분기별 2개소 이상

※ 경영평가 및 유수율 추진 실적 평가에 반영(유량계 분야)

○ 아리수올림터 및 배수지 등 유량계 계측정확도 점검

▢ 측정대상

○ 대   상: 2개소[수유6-2(배)유입, 수유6-2(배)유출]

○ 측정일: 2022. 11. 30.(수)

○ 측정자: 유량계 유지보수용역업체 직원, 이영훈, 이경환

구분	형식	구경	취득일자	용도	비고
수유6-2(배)유입	*******	*******	********	**
수유6-2(배)유출	*******	*******	********	**

Ⅲ	측정결과

▢ 측정내용

구분	검사(측정)시간	휴대용유량계	현장유량계	오차율(%)
수유6-2(배)유입	*************	*****	*****	****
수유6-2(배)유출	*************	*****	*****	****

※ 오차율(%): [(현장유량계 - 기준(휴대용)유량계) / 기준유량계] x 100

[서울시 유량계 허용오차(±1.5%이내)]

▢ 측정사진

수유6-2(배)유입 휴대용 유량계 설치	수유6-2(배)유입 휴대용 유량계 측정 값 확인
수유6-2(배)유출 휴대용 유량계 설치		수유6-2(배)유출 휴대용 유량계 측정 값 확인

▢ 측정결과

○ 비교측정 결과 오차율이 기준 범위 이내의 양호한 상태임을 확인.

○ 휴대용 유량계 비교측정은 사업소 유량계 담당자의 측정능력 향상을 위한 것으로 보정은 실시하지 않음.  끝.