문서번호	기획관리과-28156
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
이래운		김진기	12/02
			추경수
협조
	주무관		소순선

기계실 집수정 정비계획

2022. 12.

데이터센터

(기획관리과)

기계실 집수정 정비계획

우리 센터 지하 1층 기계실 내 집수정의 추락 등 안전사고 예방을   위한 집수정 정비계획을 보고 드림.

□ 추진근거

□ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치)제1항

① 사업주는 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이         있는 장소에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등(이하 이 조       에서 “난간등”이라 한다)의 방호 조치를 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게      설치하여야 하며, 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치      하여야 한다.

□ '22년 상반기 현장 컨설팅 지적사항 처리결과 제출요청[중대재해예방과-1512, '22. 9. 16.]

□ 추진목적

□ 노후 집수정 정비를 통한 산업안전보건법 준수 및 산업재해 예방

□ 집수정 현황

□ 위    치: 지하 1층 기계실

□ 면    적: 4,0m×2.1m(약 2.5평)

□ 설치년도: 1994년

□ 문제점(지적사항)

- 기계실 내 집수정은 1994년 설치 후 도색작업 등을 실시하여 유지관리 해왔으나 장기간 사용으로 인한 부식으로 집수정 점검 및 작업 시 추락 등 안전사고의 위험이 있어 개선이 필요한 실정이며

- 중대재해예방과에서 주관한 '22년 상반기 현장 컨설팅 지적사항으로 조속한  정비가 필요함.(총 6건의 지적사항 중 5건 조치완료)

※ 붙임 사업장 안전보건 조치의무 이행점검 보고서(p.11, 안전-④) 참고

********************************

□ 정비계획

□ 정비방안: 집수정 덮개를 부식이 강한 스테인리스스틸(Stainless Steel)로 전면 교체

□ 정비기간: 약 7일(제작기간 4일, 설치기간 3일)

□ 정비내역: 집수정 덮개(STS304, 4.0m×2.1m) 교체

□ 소요예산: *********

□ 계약방법: 수의계약

- 관련근거: 지방계약법 시행령 제25조제1항제5호

□ 예산과목: 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리,데이터센터 청사시설 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 조치의견

□ ********************************************************.

붙임  사업장 안전보건 조치의무 이행점검 보고서 1부.  끝.