문서번호	시설관리과-34948
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
강철운	권영안	12/02
		권승계
협 조

상수도관 이설계획 보고(갈현동)

2022.12.

시설관리과

상수도관 이설계획 보고

은평구 ************************* 서울도시가스(주) 강북지사에서 시행한 2022년 정밀안전진단 손상의심부 확인굴착과 관련하여 상수도관 이설요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 현 황

□ 공 사 명 ************************************

□ 저촉위치 : ****************************

□ 요청사항 : 이격거리 미확보로 인한 상수도관 이설요청

□ 상수도관 현황 : ********************

- GIS 상세도

*************	**************

- 현장 확인굴착 사진

지하매설물 간 이격거리 미확보	상수도관 접합부(압륜)과 도시가스 저촉부위 상수도 중간밸브와 도시가스관 이격거리 미확보

□ 상수도관 이설 원인자 판단

□ 도시가스관과 상수도관의 이격거리 미준수로 인한 이설요청이 있어 부설연도 검토결과 가스 부설연도 1992년, 상수도관 부설연도 2020년으로 원인자는 상수도로 판단 됨.

- 도시가스 확인 상세도

*************	**************
현장 지하매설물 확인굴착 상세도

□ 조치계획

□ 도시가스관과 상수도관의 저촉부위 이설요청에 따라 확인한 결과 원인자는 상수도로 확인되며 이에 따라 상수도관 이설을 하기 위해 해당위치 확인굴착 후 이설 시행하고자 함.

- 시공업체 : 2020년 은평구 관내 배급수관 정비공사, (주)철중건설

- 지하매설물 이격거리 미준수로인한 하자 건으로 재시공 요청.

□ 상수도관 접합부(압륜)와 도시가스관 접촉부

- 상수도관 접합부(압륜) 위치 변경 시 지하공간 확보 후 이음부 최소화를 위해 이설.

□ 중간밸브 접촉부

- 중간밸브실 이설 공간 마련 가능 여부에 따라 이설 위치 설정.

□ 지하 공간 협소하여 이설이 불가능할 경우 접촉부위에 도시가스관 보호공 설치.

□ 행정사항

□ 은평구청 도로과에 긴급굴착 협조요청하여 이설 전 굴착허가신청.

□ 지하매설물 간 이격거리 미준수 사항임을 고려하여 2020년 은평구 관내 배급수관 정비공사 계약업체인 (주)철중건설에 공사지시하여 확인 굴착 및 이설공사를 시행하고자 함.

붙임  1. 도시가스 배관 접촉 상수도관 긴급이설 협조요청 (대용량 첨부).  끝.