문서번호	에스플렉스센터운영과-26704
결재일자	2022.12.02
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		12/02
		여인선
협 조

에스플렉스센터 태양광 인버터(5, 10호기) 정비계획

2022. 12.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 태양광 인버터(5, 10호기) 정비계획

태양광 발전이 되지 않는 인버터(5, 10호기)를 신속히 보수하여 시설관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 태양광 인버터 5호기, 10호기 보수요청(시설용역사 전기팀, '22.12.1.)

□ 시설현황

태 양 광				인 버 터
용량(kW)	모듈수량	설치위치	비 고	호 기	용량(kW)	설치위치
*****	********	*****	****	***	**	**** **
*****	********	*******		***	**
******	********	*******		***	**
******	********	***		***	**
******	********	***		***	**
*****	********	*******		***	**
*****	********	***		***	**
*****	********	****	****	***	**	**** **
*****	********	*****		***	**
*****	********	******		****	**
*****	********	*******		****	**
*****	********	*******		****	**
*****	********	***		****	*

□ 인버터 정비개요

○ 건    명 : 에스플렉스센터 태양광 인버터(5, 10호기) 정비

○ 정비일정 : 2022. 12. 5.(예정)

○ 정비내용 : 파워보드 교체

○ 추진방법 : ******************************

【현황사진】

인버터 5호기 에러		인버터 10호기 에러

□ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '22. 12. : 일상경비 지출

붙임  보수요청서 1부. 끝.