문서번호	시설관리과-41954
결재일자	2022. 12. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이순필	유세종	12/02
		이동욱
협 조

상수도관 노출에 따른 협의 검토 보고(동북선도시철도건설공사(1공구)-104환기구)

상수도관 노출에 따른 협의 검토 보고

「동북선도시철도건설공사(1공구) 104환기구」

2022.  12.

중부수도사업소

(시설관리과)

상수도관 노출에 따른 협의 검토 보고

「동북선도시철도건설공사(1공구) 104환기구」

시설관리과장 : 이동욱☎3146-2190 시설관리팀장 : 유세종☎2204 담당 : 이순필☎2206

동북선도시철도 주식회사에서 시행중인 「동북선도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구) 중 104환기구」의 현장 내 지장 상수도관 매달기 작업 협의요청에 따른 검토 결과를 보고드림

1		공사 현황

▢ 관련문서

************************************

*******************

*********************************************

*************************************

▢ 공사개요

□ 공 사 명 : 동북선도시철도 민간투자사업 건설공사(1공구)

*************************************

*******************************

******************************************

□ 협의내용 : 해당공사 1공구 104환기구 공사구간에 저촉되는

******************* 매달기 시공 계획에

대한 이설 협의 요청

▢ 저촉 상수도관

□ 위치도 및 GIS

****************

□ 공사위치 : **********************

□ 매달기 대상 : ******************

2		검토 사항

▢ 급수운영현황

***************************************

*************************

***************************

□ 매달기 시 급수운영 계획

*****

□ 임시 우회관로 부설

- 동북선도시철도건설공사 1공구 공사기간 약 50개월간 104환기구

현장 내 상수도관**************이 노출되었으며, 협의없이

장시간 무단노출되어 있음을 고려하였을 때 안전사고를 사전에

예방코자 매달기 구간에 임시 우회관로 부설(원인자인 동북선

도시철도(주)에서 시행)

- 공사규모 : ************

- 공사시기 : 착공계 접수 후 별도 협의

- 신설관 이격거리는 다른 시설물과 0.5m 이상 유지

□ 우회 배관 부설 및 매달기 시공 시 관련 지침에 따라 공사 시행

- 관련근거

상수도 원인자 이설에 따른 상수도관이설처리 지침(2018.12)

상수도관 보호 및 순찰, 입회업무 지침(2015.06)

□ 원인자부담금 부과(우회배관 부설 착공계 제출 시 사전부과)

	관 련 근 거
‣ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ‣ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

- 임시 우회상수도관 부설 착공계 제출 시 사전 부과하고 납부 완료 후

공사 시행(관세척수량 및 담수량/GIS측량의뢰비/경비 등)

3		조치사항 및 행정사항

□ 행정사항

□ 동북선도시철도(주), 금호건설(주)

- 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에 의거 공사시행

- 착공전 관세척수량, GIS측량의뢰비 등 원인자부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일이내 준공계 제출

- 임시 우회관로 부설공사시 이설승인조건(붙임1)을 이행하여야 하며

원인자가 상하수도(상수도전문) 건설사업관리기술자를 선정하여

반드시 입회하에 공사시행 토록하고 품질안전 및 공사관리등에

대한 기술지도 확인 점검등을 통해 시공품질 확보(원인자 부담)

- 노출 상수도관 매달기 시공시 "상수도관 보호 및 순찰 입회업무

지침"(붙임2)에 따라 시행하고

- 반드시 노출상수도관 인접 점검통로를 설치하며, 공사 준공 후 노출

상수도관 원상복구시 H빔 등 매달기 시설물을 추후 상수도 유지관리에

지장이 되지 않도록 철거조치하여야 한다.

(되메우기 도래 시 재 협의 및 철거 완료 사진대지 등 제출)

- 기타 세부사항은 현장 지도감독을 통해 시행

□ 착공계 접수 후 GIS 측량의뢰

□ 원인자부담금 요금과 고지의뢰

□ 조치계획

□ 별도 이설공사 및 보호공사 조건 부여하여, 공사착공 승인 통보

□ 공사 시, 반드시 건설사업관리기술자 입회토록 안내

□ 시공 여건 변경 시, 반드시 우리 사업소와 사전 협의 후 시행

□ 원인자부담금 선납 후 공사 착공토록 안내

붙임  1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 상수도관 보호 및 순찰, 입회업무지침 1부.

3. 동북선1공구(104환기구) 상수도 매달기 계획서 제출 1부.  끝.