문서번호	정수시설과-26013
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
고주현		봉선필	12/05
			이호완
협조

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2022. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2022. 11. 28. ~ 12. 2. (5일간)

□ 점 검 자 : 시설관리기계 9급 고주현 , 시설관리전기 9급 정명근

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
11. 21(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비 ❍ UPS 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
11. 23(수)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비 ❍ UPS 설비	양호
11. 25(금)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	배수 및 오수펌프의 불량

Ⅱ		특 이 사 항

□  아리수나라 오수 및 배수펌프 패키지 시스템 불량

❍ 점검일시 : 2022. 12. 2

❍ 점검내용 : 기계실 내부 오수펌프의 작동시스템 불량 및 오수통의 고장으로 흘러넘침발생

❍ 점검업체 : 자체점검 및 원동컴퍼니 점검

❍ 점검결과 : 오·배수 펌프의 제어함 내 고장부품 교체 및 수리필요

붙임   1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.   끝.