문서번호	정수시설과-26017
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	12/05
			이호완
협조
	주무관		윤정찬

2022년 4분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

2022. 12.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2022년 4분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전 교육 계획

우리센터의 돌발 정전 발생 시 예비수변전선로 절체 훈련 및 전기안전교육을 실시하여 안정적인 전력공급을 통한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

❍『산업통상자원부 고시 제2021-221호』전기안전관리자의 직무에 대한 고시

❍『정수시설과 - 307』2022년 뚝도아리수정수센터 전기설비 유지관리 계획

❍『정수시설과 - 457』2022년 뚝도아리수정수센터 전기안전관리 계획

□ 추진내용

❍ 일    시 : 2022. 12. 5. ~ 16. (일정 변경가능)

❍ 교육장소 : 송수펌프 주 변전실 및 중계펌프 기계실

❍ 교육담당 : 지방전문경력관 다군 (고압전기) 서용택 (전기안전관리자)

지방공업주사(전기) 배용우 (전기안전관리 보조자)

지방시설관리서기보(전기시설) 윤정찬

❍ 교육방법 : 코로나19 방역수칙 준수에 따른 각 조별 개별 교육

: 수변전설비 계통 이해 및 전기실 판넬 모의조작 훈련

□ 교육대상

❍ 대  상  - 정수과 제어실 근무자 전체(정수과 생산관리팀)

- 정수과 배출수 근무자 전체(정수과 공무직 외)

- 이 외 교육이 필요한 직원

□ 정전복구훈련 및 안전교육 내용

❍ 정전 인지 및 원인파악 교육

- 22.9[kV] ALTS 절체 및 한전측, 구내사고 정전 원인파악

- 특고압반, 고압반 GIPAM 등 계전기 트립발생에 따른 정전원인 파악

❍ 예비선로 절체(복전) 훈련 및 교육

- 특고압, 고압, 저압 판넬 GIPAM 및 계전기 복구 교육 및 훈련

- 상용 수선로 고장발생 시 예비 수선로 전원 절체 투입 방법 교육 및 훈련

❍ 고압모터기동반 고장 확인 및 응급복구 교육

- 고압모터기동반 고장 트립 발생시 원인 파악 및 응급복구 교육 및 훈련

- 모터펌프 토출 엑추에이터밸브 고장 점검 및 수동 운전 방법 교육 및 훈련

❍ 감전재해 및 전기안전 사고예방 교육

-  감전의 정의 및 감전사고 사례

- 감전재해 및 감전사고 예방대책

붙임  1. 뚝도아리수정수센터 정전복구 매뉴얼    1부.

2. 고압모터기동반설비 고장복구 구매뉴얼  1부.

3. 감전사고 및 전기안전사고 예방교육     1부.  끝.