문서번호	건축기획과-37753
결재일자	2022. 12. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	12/05
			박순규
협조

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
용산구 원효로3가 역세권 청년주택 신축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 전이기둥 부재의 내력비는 0.95 이하로 설계(단면증대를 통한 조정을 권장함)하고, 내력비 0.95를 초과하는 부재들은 철근량 조정을 통한 내력비 조정, 단면증대를 통한 내력비 조정 2가지로 구분하여 리스트를 작성하기 바라며, 단면증대 부재의 경우 건축관계자와 협의하여 건축도면을 수정 및 보완하여 제출하기 바람. - KDS 41 17 00에 따라 평균 지반증폭계수를 적용하여 내진설계 범주를 산정하였고 지반조사보고서와는 달리 정지 레벨을 고려하여 판단하였으므로 이에 대한 근거자료를 보완하고, 본 대지와 같이 암반의 분포가 급격한 경사지인 경우 대표지반의 증폭계수는 각 지반조사 위치에서 결정된 값 중 설계상에 가장 불리한 값으로 정해야 할 것으로 보이므로 지반증폭계수를 재검토 후 관련 전문가의 확인을 받아 제출하기 바람. - 지하구조물 내진설계 근거자료를 제시하기 바람.	‘22년 제14차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.08.25.: '22년 제14차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.10.20.: 이행결과 검토 요청(용산구 주택과→건축기획과)

○ ’22.11.04.: 관련자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.11.08.~12.02.: 이행결과 검토(이광수 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
******************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	○ 코어 및 복도의 배근에 대해 조치계획과 제출된 구조도면이 아래와 같이 상이한 부분이 있으므로 설계자가 확인 후 최종 설계자의 의도에 맞게 정리하기 바람. - 동 구조평면도에서 기준층 101동 코어 내부 는 '코어슬래브배근도 참조'로 명기하고, 101동 복도와 102~104동의 코어부 및 복도는 AS1으로 상이하게 명기되었으므로 정정하기 바람. - 구조도면(2S501)에서 AS1은 210mm 두께에 D10@ 200(T&B) 양방향 배근으로 나와있으나, 설계하중과 25형, 35형 단위세대 기준층 슬래브배근도에서는 홀, 복도가 180mm로 표기되었으니 정정하기 바람. - 101동 코어슬래브배근도는 엘리베이터 홀과 인접 계단실만 배근을 표기하였으나, 조치계획에는 코어부(엘리베이터, 홀, 계단, 계단전실, PD 등)와 인접 복도까지 210mm 두께의 슬래브로 표기하여 상이하므로 설계자가 슬래브의 연속성 확보를 위해 단면 및 배근을 보강한 구간을 혼동없이 정리하기 바람. ○ 기둥식 배근이 보완되는 벽체의 층에서는 수평철근을 벽체두께 이하로 조정하기 바람(56W2, 56W4, 61W1, 61W2, 61W3 등이 해당되며, 전동에 공통으로 적용하기 바람).

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 용산구 주택과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 및 검토결과 각 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.