아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 하반기 보이는 소화기 점검 결과 보고(2차)

1. 관련근거

가. 예방과-20116(2022.3.24.)호 "2022년「보이는 소화기」설치 및 유지관리 계획 알림"

나. 예방과-28097(2022.10.25.)호 "2022년 하반기 보이는 소화기 유지관리 점검 결과 보고"

다. 예방과-28448(2022.11.03.)호 "2022년 겨울철 소방안전대책 알림"

라. 예방과-28862(2022.11.15.)호 "2022년 하반기 보이는 소화기 유지관리 점검 계획 알림(2차)"

마. 예방과-29254(2022.11.28.)호 "2022년 하반기 보이는 소화기 점검 활동 의용소방대원 명단 송부"

2. 시민이 자율적으로 화재에 대응하여 피해를 최소화하고자 설치한 보이는 소화기의 유지관리에 만전을 기하고자 추진한 보이는 소화기 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2022. 11. 21.(월) ~ 11. 23.(수)

나. 점검대상: 보이는 소화기 296개소

다. 점 검 자: 의용소방대원 52명(2인 1조로 활동, 26개조)

라. 점검내용

○ 소화기함 내·외부 점검 동시, 청결 작업 실시

○ 전면부 아크릴판 부착, 파손 상태 확인

○ 내부 소화기 압력 및 분실여부 확인

○ 소화기함 고정 여부 및 본체 기울기 확인, 망실 등 변동대상 확인

마. 점검결과: 이상없음 243개소, 정비필요 38개소, 멸실(위치 확인불가 등) 15개소

전체 688개소중 392개소는 2022. 9월중 점검 완료, 11월중 296개소 점검완료하여 하반기중 100% 점검 완료함

바. 향후계획

○ 현장 조치 불가대상(소화기함 완전 파손 등): 관할 센터에서 조치토록 추진

○ 멸실 등 위치 불분명 대상: 관할 센터 추가 확인 후 소방안전지도 정리

붙임  1. 2022년 하반기 보이는 소화기 점검 결과 1부.

2. 보이는 소화기 유지관리 대장 1부.  끝.

담당자	박정원		예방팀장	정상희		예방과장	12/06
김효순
협조자
시행	예방과-29588	(	2022.12.06	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, (한강로2가) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1471	/전송	02-2187-8172	/	pjw17@seoul.go.kr	/	부분공개(6)