문서번호	정수시설과-23075
결재일자	2022. 12. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		최병희	12/06
			代정종철
협 조
	안전관리팀장			김수영
	주무관			김태현

22년 11월 유해위험요인 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

22년 11월 유해위험요인 점검결과 보고

□ 점검 개요

○ 일시 : '22. 11. 4.(금) / '22. 11. 18.(금)

○ 점검대상 : 약품희석조실, 착수정, 혼화·응집·침전지

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅)

□ 점검 내용 및 지적사항

구분	내용 및 지적사항	비고
회석조실	▸ 1~2계열 충격흡수제, 충돌주의 표지 부재 ▸ 1~2계열 차단기 회로명 미표기 ▸ 1~2계열 안전라인 미구획 ▸ 1~2계열 안전쇠사슬 미부착 ▸ 1~2계열 사다리 미끄럼방지 테이프 미부착 ▸ 3~4계열 충격흡수제 미부착	정수시설과
원수 분배실	▸ 계단 측면 안전난간 미설치	정수시설과(기계)
응집지	▸ 1~2지, 5~6지 조명등 파손 ▸ 1~2지 조명스위치 전소	정수시설과(전기)
혼화지	▸ 2계열 모터펌프 누수	정수시설과(기계)
	▸ 2계열 물과 화학물질을 함께 보관 ▸ 2계열 부적절 나무사다리 보관	정수과
침전지	▸ 동력분전반 P-4 접속기 파손	정수시설과(전기)
	▸ 청소 작업 안전모 미착용 ▸ 청소 작업 이동식(비계)고소작업대 안전난간 부적절, 섬유로프 사용	정수과

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 2022년 11월 상반기 보고서 1부.

2. 2022년 11월 하반기 보고서 1부.  끝.