소방특별조사세부조사표(고##)

검사일시 : 2022. 12. 1.(목)

1. 조사대상

업 소 명	***			전화번호	*************
소 재 지	*********** *********	영업주	***	업 종	****
건물구조	8/2층, 연면적4,474.60㎡	영업장 정보	사용층: 지하1층 사용면적 600㎡		소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○ 초기대응체계 구성 운영 및 훈련, 교육사항 소방시설 및 소방관련시설 유지관리 화기취급 감독 등 업무수행 철저토록 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○ 소화기 충전압력 상태 확인한 바 적정함 ○ 감지기 외관상태 점검한 바 부착상태 양호함 ○ 수신기 도통시험 및 유지관리 상태 확인한 바 이상없음 ○ 비상경보설비 확인한 바 이상없음 ○ 간이스프링클러설비 확인한 바 이상없음 ○ 유도등 점등상태 확인한 바 이상없음 ○ 휴대용비상조명등 설치 및 점등여부 이상없음 ○ 분기별 다중이용업소 세부점검표 작성토록 지도함 ○ 실내장식물은 불연 또는 준불연재료로 설치할것을 지도함
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 부착됨
④ 소방안전교육에 관한 사항 -이수, 미이수 등	○ 소방안전교육 이수함(2020.12.13.) * 2년마다 보수교육 철저토록 지도함
⑤ 무과실 화재배상책임보험 가입여부	○ 무과실 화재배상책임보험 가입됨 (2021.12.28.~ 2022.12.28.)

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기 안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스 안전점검 실시토록 지도함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	이종우		류연하		전결 12/06
					박구순
협조	안치현