소방특별조사세부조사표(노원##)

검사일: 2022. 12. 2.(금)

1. 조사대상

업 소 명	****			전화번호	*************
소 재 지	***********	영업주	***	업 종	****
건물구조	지상7/지하2층,연면적 5,668.98㎡	영업장 정보	사용층: 지하1층 사용면적 850.1㎡		소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○초기대응체계 구성운영 및 훈련,교육사항 소방시설 및 소방관련시설 유지관리, 화기취급 감독 등 업무수행 철저토록 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○ 비상구 물건 적치 등 확인한 바 이상없음 ○ 소화기 충압상태 확인한 바 이상없음 ○ 감지기 외관 및 SP헤드 부착상태 확인한 바 양호함 ○ 영업장 유도등 점등상태 확인한 바 양호함 ○ 분기별 다중이용업소 세부점검표 작성토록 지도함 ○ 룸 내 휴대용비상조명등 미점등 ○ 중앙홀 내 화재시 경종 법정 데시빌 미달 ○ DJ잉 장비 화재경보기 영상음향차단장치 미작동 ○ DJ실 내 상부 비상방송스피커 불량 ○ DJ실 수신기 주경종 불량 ○ DJ잉 장비주변 암막커튼 교체요망 (선처리제품으로 다수세탁함)	조치명령
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 부착됨
④ 소방안전교육에 관한 사항 -이수, 미이수 등	○ 소방안전교육 이수함(2021.7.8.) * 2년마다 보수교육 철저토록 지도함
⑤ 무과실 화재배상책임보험 가입여부	○ 무과실 화재배상책임보험 가입함 (2022.10.1. ~ 2023.10.1.)

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	조사관		조사관		검사지도팀장		예방과장
	한소영		김영식		류연하		전결 12/07
							박구순
협조