문서번호	수질과-27966
결재일자	2022. 12. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	12/07
		김창중

12월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2022. 12.

상수도사업본부

(생 산 부)

12월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2022. 12. 6.(화) 09:00~17:10

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 7명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : ******** 위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 3명(***외 2명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:40	강북취수장	<정수기> ○회사명 : ** ○모델명 :********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ******** ○필터교환: **********
	정 수(1-2)	10:20	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	16:20	성북구 정릉로26길 1 *********
	저수조(1-4)	16:00	성북구 정릉로 26길 8 ***********
	정수기물(1-5)	16:00	성북구 정릉로 26길 8 ***********
영등포	원 수(2-1)	11:20	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : ** ○모델명 :********** ○정수방식 :*** ○제조일 : ********* ○필터교환: **********
	정 수(2-2)	12:15	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:20	강서구 공항대로 124 **********
	저수조(2-4)	15:00	양천구 목동동로 105 ****
	정수기물(2-5)	14:10	강서구 공항대로 124 **********

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	8.12	7.5		7.93	5.7
정수	7.36	8.4	0.51	7.23	7.6	0.47
직수	7.23	9.9	0.43	7.23	12.0	0.21
저수조	7.22	9.7	0.30	7.22	11.2	0.14
정수기	7.40	4.7	-	7.24	12.0	-

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 0.7ppm, 후염소 0.7ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 1.64ppm, 후염소 0.61ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[****************************] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(12월) 1부.  끝.