아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구의아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	제2정수장 정수지 통수전 수질검사 결과 보고

1. 상수도 배급수시설 수질관리 업무지침(2017) 및 「구의아리수정수센터 정수지외 2개 시설물 정비공사 시행계획(정수시설과-20987, 2022.6.24.)」관련입니다.

2. 우리 정수센터 제2정수장 정수지(#3, #4 정수지) 출입부 계단 타일공사 완료에 따라, 통수 전 수질검사(4항목) 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 공사기간 : 11/15(화)~12/6(화)

○ 채수시각 : 2022. 12. 7. 12:40~15:00

○ 검사항목 : 4항목 (탁도, pH, 잔류염소, 철)

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준 4항목 모두 만족

채수시각		탁도	pH	잔류염소	철	정수지 수위 (m)
먹는물 수질기준		0.5 NTU 이하	5.8~8.5	4.0 mg/L 이하	0.3 mg/L 이하
12:40	3정수지	0.16	7.3	0.47	0.02	1.05
	4정수지	0.15	7.3	0.50	0.02	0.96
15:00	3정수지	0.07	7.3	0.58	0.02	3.20
	4정수지	0.06	7.3	0.63	0.02	2.95

○ 통수 : 2022. 12. 7. 15:30~.  끝.

주무관	박석주		정수과장	정갑평		구의아리수정수센터소장	12/07
문인기
협조자	주무관	김동선		주무관	박형수
시행	정수과-24738	(	2022.12.07	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5451	/전송	02-3146-5409	/	nohint@seoul.go.kr	/	대시민공개