문서번호	에스플렉스센터운영과-26909
결재일자	2022. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
최경호		여인선	12/08
			추경수
협조

「에스플렉스센터 서지보호기 설치전기공사」 설계변경 보고

2022. 12.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

「에스플렉스센터 서지보호기 설치 전기공사」설계변경 보고

「에스플렉스센터 서지보호기 설치 전기공사」건에 대해 물량 증·감 및 보험료 변경사항을 반영하여 설계변경코자 보고드림

□ 관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 제 6절(공사계약 일반조건)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 에스플렉스센터 서지보호기 설치 전기공사

○ 공사기간 : 2022. 9.15. ~ 12.13.

○ 규    모 : 서지보호기 395개 설치, 기타 배선 1식

○ 사업내용 : 이상 전압에 의한 기기소손 방지를 위한 서지보호기 설치

○ 계약금액 : 222,831,280원

○ 계 약 자 : (주)아주전기 대표 박인석

□ 추진경위

○ '22. 05. 30. : 발주계획 수립

○ '22. 06. 02. : 설계용역 의뢰

○ '22. 08. 01. : 설계용역 준공

○ '22. 08. 11. : 공사 발주

○ '22. 09. 07. : 공사 계약

○ '22. 09. 15. : 공사 착공

□ 설계변경

○ 변경사유 : 현장 여건에 따른 물량 변경 및 보험료 정산

○ 사업비 변경

*****		********		*******	***
		****	****
* * *	*	***********	***********	***********
	****	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	*********

- 세부변경 금액

******	********		*************
	****	****
*****	***********	***********	***********
***	**********	**********	***********
*****	**********	**********	*********
*	***********	***********	***********

○ 주요 물량 증·감 내역

- 현장 여건에 맞춰 외장형 서지보호기를 내장형 서지보호기로 변경설치

- 정전이 어려운 분전반(UPS, 열교환 등)은 최종 케이블 연결작업 제외

- 현장확인 결과 오류(기설치)가 있는 개소 제외 등

*****		**	*****			*********
			***	***	***	***	***	***
*********						******	******	******
*********	********	*	**	**	**	***	***	**
*********	*******	*	***	***	**	***	*****	***
********	*********	*	***	***	**	******	******	******
*******	***********	*	***	***	**	******	******	*****
********	*******	*	**	*	***	***	*	****
********	*********	*	**	*	***	*****	*	******
*********						******	******	******
*********	********	*	**	**	**	***	***	***
*********	*******	*	***	***	**	***	***	**
********	*********	*	**	***	**	******	******	*****
*******	***********	*	**	***	**	******	******	*****
********	*******	*	**	*	***	***	*	****
********	*********	*	**	*	***	*****	*	******
**************						******	******	******
*********	********	*	**	****	*****	***	***	***
*********	*******	*	***	***	****	*****	***	****
********	*********	*	**	***	**	******	******	******
*****	********	**	**	****	****	*****	*****	***
******	*****	*	**	**	*	***	***	*
*******	***********	*	**	***	**	*****	******	*****
********	*******	*	*	*	**	***	*	****
********	*********	*	**	*	***	******	*	*******

○ 보험료 증·감내역

**	********			***
	****	****	***
*****	*********	*********	*******
*****	*******	*******	*******
*****	*********	**	**********
*********	*********	*********	********	****
*****	*********	**	**********
*****	*********	**	**********
*******	*******	**	********

□ 설계변경 검토의견

○ 현장 여건을 반영한 것으로 물량 증·감사항이 타당하다 사료됨.

□ 조치의견

○ 위 내용과 같이 물량 증·감 및 보험료 변경사항을 반영하여 설계변경코자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 검증확인서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝