문서번호	급수운영과-37848
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
장원석		박장진	12/09
			김상웅
협조

이물질 출수에 따른 민원 해결 보고

이물질 출수에 따른 민원 해결 보고

***********

2022. 12. 09.(금)

중부수도사업소

(급수운영과)

이물질 출수에 따른 민원 해결 보고

***********

급수운영과장 :김상웅☎3146-2140 급수운영팀장 : 박장진☎2141 담당 : 장원석☎2148

*********로부터 이물질 출수 민원이 접수되어 현장 점검 후 아래와 같이 조치 및 계획을 보고드림.

□ 민원 개요

ㅇ 관련공문 : ****************************

ㅇ 출수장소 :************************

ㅇ 접수내용 : 학교 급식실 내 이물질(검은 알갱이) 출수 및 소출수 발생

□ 그간 추진 사항

ㅇ 1차 민원접수 : 2022. 10. 11. 16:00(학교 행정실장 전화 접수)

- 2022. 10. 11. 18:00 : 현장방문 후 이물질 출수 여부 확인

→ 이물질 출수 확인되어 청파동가 131-2 앞 다용도 밸브 및 소화전 퇴수

ㅇ 2차 민원접수 : 2022. 10. 12. 07:30(학교 행저실장 전화 접수)

- 2022. 10. 12. 08:00 : 학교 급식 해결을 위한 급수차 지원 및 퇴수

- 2022. 10. 14. 13:00 : 2022년 용산구 관내 상수도공사에 작업지시하여 이중필터여과형 신축접합관 설치완료

ㅇ 3차 민원접수 : 2022. 12. 5. 10:00(학교 행정실장 전화 접수)

- 2022. 12. 5. 11:00 : 현장방문 후 소출수 확인

→ 주변 제수밸브 점검 결과 골목 내 진입관로 D=300mm 다용도 폐 → 개

- 2022. 12. 6. 08:00 : 급수차 지원

ㅇ 2022. 12. 8. : 관종확인 및 이물질 해결을 위해 긴급 확인굴착 진행한 바 인입관 SSP, 50mm 확인

- 관련공문 : 건설사업관리자 현장실정보고서 2022-178(2022.12.09.)

□ 발생 원인

ㅇ 이물질 출수

- 수돗물 이물질 발생 민원에 따라 인근 지역 각종 공사 시행 및 밸브 조절 여부를 확인하였으나 뚜렷한 발생 원인을 찾을 수 없으며,

- 추측컨데 타 지역에서 발생한 이물질이 관말 지역인 학교에 유입된 것으로 사료됨

ㅇ 소출수

- 골목 내 진입관로 다용도밸브(300mm)가 잠겨있어 소출수 발생하였으며,굴착 확인된 학교 급수관 50mm는 수도계랑기 D80mm와 같은 구경으로 확대 필요

**************

□ 조치 및 향후계획

ㅇ 이물질 해소 및 소출수 민원 해결을 위해 퇴수밸브 설치 및 인입관로 개량을 2022년 용산구 관내 상수도공사 계약업체인 (주)리더엔지니어에 작업지시하고자 합니다

***********************

************************

**********************************

ㅇ 추후 이물질 발생 원인을 파악코자 주변 상수도 관로에 대한 종합적인 점검을 시행코자 함.

붙임 1. 학교 공문 1부.

2. 현장실정보고서 1부.  끝.