문서번호	생산관리과-28320
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
홍원해		김형준	12/09
			김창중
협조

효율적인 입상활성탄 교체/재생 방안

관계자 회의 결과보고

2022. 10.

생  산  부

(생산관리과)

효율적인 입상활성탄 교체/재생 방안

관계자 회의 결과보고

입상활성탄 효율적인 교체/재생 방안 마련을 위해 관계자 회의를 추진하고 논의한 결과를 보고함

□ 회의개요

ㅇ 일  시 : 2022. 12. 7.(수) 14:00~16:00

ㅇ 장  소 : 본부 2층 소회의실

ㅇ 참석자 : 9명

- 본  부 : 부본부장, 생산부장, 생산관리과장, 계획설계과장, 수질과장

※ 서한호(에너지정책팀장)

- 연구원 : 재료연구과장, 수처리연구과장, 미생물검사과장(기 연구수행자)

ㅇ 회의 주요내용

- 1차 관계자 회의 결과 공유

- 일본 정수장 시찰결과 보고

- 서울시 입상활성탄 교체 주기 논의

- 입상활성탄 교체시기(동절기 이외 교체 가능여부) 및 보관방법 등

□ 주요 발표내용

ㅇ 활성탄 관리와 수질개선 효과 분석

- 활성탄 보관은 관계법령에 따라 보관 필요

․ 관계법령 : 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표2, 별표3

․ 분    류 : 활성탄(석탄․목탄류)은 10톤 이상시 특수가연물

․ 보관방법 : 쌓는 부분의 높이 10m 이하, 바닥면적 200㎡ 이하
실내에 쌓아 저장하는 경우 주요구조부는 내화구조이면서 불연재료여야 함

- *******************************

- **********************

- 활성탄지 자동 개폐문 장착․운영을 통한 활성탄 연중 교체 필요

- 활성탄 재생연구가 필요하며, ′24년 재생 Pilot 설계 및 예산 필요

□ 주요 논의내용

ㅇ 입상활성탄 교체 주기

- 서울시 고도공정(오존+입상활성탄) 도입 목적인 맛․냄새물질 제거 측면에서 활성탄 최대 사용가능 년수를 판단하는 것은 현실적으로 어려움

- 지표(활성탄 품질, 수질 등)를 선정하고 이를 교체주기에 활용하는 것이 필요

⇨ 신탄에 대한 교체주기는 차기 회의 시 집중 논의

ㅇ 입상활성탄 재생 도입

- ******************************************************************************

- 자체재생은 입지부지 선정 등 현실적 문제이므로 장기적 접근 필요

- 재생기술의 핵심은 재생로의 온도와 온도별 체류시간이므로 재생시 수득률을 높일 수 있는 기술을 가진 신시네티 정수장 벤치마킹 및 관련연구 필요

⇨ 연구원 재생탄 연구 조속 추진, 필요 시 ′23년 추경 반영

- 재생탄으로 활성탄 교체시, 교체 주기는 짧아질 것으로 보이므로 입상활성탄 이외의 대체제(막, 마이크로 스크린 등)에 대한 검토도 필요한 시점임

ㅇ 기타

- 최근 오존주입 강화에 따른 활성탄 품질변화 조사 필요

- 동절기 이외 입상활성탄 교체를 위해서는 활성탄지 밀폐가 필요

⇨ 입상활성탄 개폐/밀폐 필요성 등 차기 회의 시 논의(생산관리과)

□ 향후계획

ㅇ 3차 관계자 회의 실시 : 12월 4째주

- 논의내용 : 신탄교체주기, 입상활성탄 개폐/밀폐

․ (수처리연구과) 신탄 교체주기 및 고도공정 기술현황(막여과 등)

․ (생산관리과) 입상활성탄 개폐/밀폐 필요성 등

붙임  발표자료(연구원) 1부.  끝.