문서번호	정수과-26474
결재일자	2022. 12. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
장주혁		김경진	12/09
			정미선
협조
	주무관		정상수

“건강하고,맛있는,서울의,수돗물!,아리수”

입상활성탄 물량검수·시운전 및 통수 계획(2차년도)

입상활성탄 물량검수·시운전 및 통수 계획(2차년도)

2022. 12.

뚝도아리수정수센터

(정  수  과)

입상활성탄 물량검수·시운전 및 통수 계획

정수과장 :김경진☎3146-5540               담당 :장주혁☎5541

입상활성탄 2차년도(총 7개지) 투입에 따른 물량검수, 시운전 및 통수 계획을 수립·시행하여 안전한 아리수생산에 만전을 기하고자함

1		추진 근거

○ 입상활성탄 교체 개선방안 및 신탄교체 매뉴얼 알림(생산관리과-9894, ’20.10.5.)

○ 입상활성탄 구매 추진계획(정수과-10167, ’20.12.23.)

○ 고도정수처리시설 운영 매뉴얼 2020(서울물연구원)

○ 활성탄 교체공사시 위생관리 및 소형생물 모니터링 철저(수질과-9597, ’21.10.26.)

2		개 요

□ 입상활성탄지 신탄 교체물량 및 절차

○ 활성탄지 교체 물량

- 교체순서 : 오름차순으로 현장 투입됨

- 활성탄지 제18지 연구용으로 교체 없이 운영

구 분	구매물량(㎥)	교체대상(지)	비 고
‵21년	1,344	4	1,2,3,4지(교체완료)
‵22년	2,352	7	5,6,7,8,9,10,11지
‵23년	3,360	10	12,13,14,15,16,17,19,20,21,22지
계	7,056	21	※ 1지 당 336m3(148톤) 충진됨

○ 1개지 당 교체 추진절차

품질검사		준설 ․포 설		담 수		시 운 전		통 수
적합통보 (물연구원 →)	⇨	퇴수․건조(2일) 준설(3일) 포설(3일)	⇨	물량 가검수 담수(3일)	⇨	분탄 누출 확인 공기+물세척 강화 역세척(10일)	⇨	수질 적합시
’22.11.22.(2지분)		D+8		D+11		D+21		완료

품질검사완료	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12	+13	+14	+15	+16	+17	+18	+19	+20	+21	+22
	퇴수․건조		준설			포설			담수, 공기주입			역세척										통수

3		투입 물량 산정 및 물량 가검수

□ 교체 활성탄지 드레인, 건조 후 입상활성탄 준설

○ 작업일시 : 2022.12.16.일 (금)부터 ~

○ 작업교육 : 강화된 안전관련 규정에 따라 작업자 안전 및 위생 교육실시

○ 오존측정 : 작업자 투입전 대기오존 0.06ppm 이하 확인(배기팬 가동)

○ 방    법 : 유입밸브 차단하고 드레인으로 담수된 여과수 퇴수

- 퇴수 후 2~3일 건조후 진공흡입으로 입상활성탄 준설

○ 활성탄 투입 과정

활성탄지 투입 높이 표시	➡	하부집수장치 공기분출 시험	➡	활성탄 투입 및 포설	➡	활성탄지 역세척

① 활성탄지 투입 높이 표시		② 하부집수장치 공기분출 시험
③ 활성탄 투입 및 포설		④ 활성탄지 역세척

□ 신규 입상활성탄 포설

○ 투입물량 : 296톤백 입상활성탄 투입 (충진높이 표시한 2.8m까지 포설)

- 활성탄지 규격 : B 4.0m × L 15.0m × H 2.8m × 2셀

- 물연구원 품질검사 항목중 충전밀도 결과에 따라 투입 톤백수 결정

※ (예시) 충전밀도 0.44g/㎤ , 336㎥ 충진을 위해 296톤백 투입 (500kg/톤백)

투입 톤백수	=	336㎥	0.44g	(100cm)3	톤백	kg	=	295.68톤백
			㎤	m3	500kg	1,000g

○ 포설방법 : 샌드펌프 사용 용수와 함께 입상활성탄  이송

○ 물량 1차 검수 : 투입 완료후 구매․공사 담당 입회하여 충진높이 2.8m 확인

3.7m			6.5m	- 활성탄지 설계높이는 6.5m로, 상부에서 충진층까지 3.7m 확인시 활성탄 높이 2.8m 투입한 것으로 확인
2.8m

4		시운전 및 물량 검수

□ 담수 및 공기주입

○ 목        적 : 입상활성탄 공극내 기포 배출 및 침적

○ 기간 및 방법 : 포설 완료후 2~3일, 공기밸브 개방 20분/회․2회/일

□ 수질안정화를 위한 역세척 및 물량검수

○ 입상활성탄 교체지 역세척 실시로 분탄제거 및 수질안정화

- 입상활성탄(신탄)은 다량의 회분 함유하여 유출수 탁도 및 pH 증가

- 분탄누출 여부 육안 확인하며 현장 제어반 이용 역세척 실시

- 입경 및 수온에 따라 팽창율 변화하므로 분탄이 트라프 넘지 않는 역세척 속도 결정

- 고도회수조 및 배출수지를 통해 분탄을 포함한 역세척수가 착수정으로 회수되므로착수정․침전지 탁도․pH 및 배출수 수질 면밀한 관찰(필요시 CO2 투입)

○ 물량검수

- 시    기 : 초기 역세척후 분탄 누출 미발생시 활성탄여과지 퇴수 후

- 방    법 : 활성탄지 상부로부터 충진 높이 확인

※ 입상활성탄 납품 계약자 및 교체공사 현장대리인 입회(각 셀 당 3지점 높이 평균값 적용)

- 조    치 : 입상활성탄 2.8m(336㎥) 충진시 적합검수, 부족시 추가 포설 지시

○ 강화 역세척

- 분탄 누출 미발생 확인후 공기+물 최대 역세척으로 신속한 수질 안정화

- 고도회수조 수위 확인 가능한 최대 역세척 실시 ※ 제어실 협조

- 교체 활성탄지 탁도․pH․TOC 수질자동측정기 실시간 수질측정

5		통 수

□ 수질안정화 처리한 활성탄지 통수

○ 통수 수질기준

	< 통수 수질기준 설정근거 >
□ 고도정수처리시설 운영 매뉴얼 2020 p.73 □ ｢먹는물 관리법｣ 제5조2제3항 및 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제2조 ※ 입상활성탄 교체시 아래 5가지 수질항목 만족시 통수

수질 항목	탁도	pH	맛·냄새물질	TOC
수질목표 값	0.1NTU 이하	5.8~8.5	8ng/L이하	1mg/L이하

○ 통    수 : 연속 흐름상태에서 탁도 및 pH 수질기준 만족시 정수변 개방

※ 통수후 6개월간 공기세척 가급적 피하고, 물세척(팽창률 30~40% 확보) 실시

6		협 조 사 항

□ 입상활성탄 교체에 따른 소형생물 대응 (12.8. 현재 수온10℃이하)

○ 취수(수온) 및 공정수(소형생물 등) 모니터링

○ 침전지 유출부 미세거름망 철저히 운영

○ 활성탄지별 검사(샘플링라인) (1회/주 이상)

○ 활성탄유입수 잔류오존 (0.05±0.02ppm) 상시 유지, AOP 운영

○ 소형생물 발생시 즉각 공사중단, 오존 상향 주입

□ 입상활성탄 교체 관련 정수과 업무 분장

○ 구매담당

- 역  할   : 침전지 미세거름망 관리, AOP 가동, 역세척 및 수질검사 협조, 시운전 및 통수, 입상활성탄지별 교체 현황(붙임) 보고

- 담  당   : 이금재, 장주혁, 조혜성

○ 오존담당

- 역  할   : 대기 오존 측정, 오존 생산시설 가동·관리

- 담  당   : 윤좌헌, 심창우

○ 제어실

- 역  할   : 활성탄지 원격(수동) 역세척, 밸브조작 등 공정운전, 수질관리를 위한 오존 및 과수 주입률 입력

- 담  당   : A·B·C·D팀 제어실 근무자

○ 실험실, 계측기

- 역  할   : 소형생물 모니터링, 활성탄지 공정운영(역세척 속도 조정, 오존 및 과수 주입률 조정 등), 통수 수질 측정, 수질계측기 관리

- 담  당   : 홍기웅, 이준호, 이경우

붙 임 : 입상활성탄 교체현황 보고(양식) 1부.  끝.