소방특별조사세부조사표(중계세###)

검사일시 : 2022. 12. 6.(화)

1. 조사대상

업 소 명	******			전화번호	***********
소 재 지	*********** ***********	영업주	*******	업 종	**
건물구조	13/2층, 연면적6,482.94㎡	영업장 정보	사용층: 지상5~8층 사용면적 1,755㎡		소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화재초기대응요령 숙지여부	○ 초기대응체계 구성 운영 및 훈련, 교육사항 소방시설 및 소방관련시설 유지관리 화기취급 감독 등 업무수행 철저토록 지도함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) - 조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	○ 소화기 충전압력 상태 확인한 바 이상없음 ○ 감지기 외관상태 점검한 바 부착상태 양호함 ○ 옥내소화전 함 내 소방호스 비치여부 및 표시등 점등상태 확인한 바 이상없음 ○ 스프링클러설비 및 연결송수관 확인한 바 이상없음 ○ 비상경보설비 및 비상방송설비 확인한 바 이상없음 ○ 유도등 및 유도표지 적정관리 여부 이상없음 ○ 비상조명등 확인한 바 이상없음 ○ 출입구 등 피난시 장애 요인 확인한 바 이상없음
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 부착됨
④ 소방안전교육에 관한 사항 -이수, 미이수 등	○ 소방안전교육 이수함(2021.12.6.) * 2년마다 보수교육 철저토록 지도함
⑤ 무과실 화재배상책임보험 가입여부	○ 무과실 화재배상책임보험 가입됨 (2022.7.5.~ 2023.7.5.)

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기 안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스 안전점검 실시토록 지도함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	조사관		검사지도팀장		예방과장
	이종우		류연하		12/12
					박구순
협조	구자욱