문서번호	설비부-34521
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		문학준	12/16
			김중영
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』 설계변경 소위원회 조치결과에 대한 검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』

설계변경 소위원회 조치결과에 대한 검토보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』

설계변경 소위원회 조치결과에 대한 검토보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사』와 관련 건설사업관리   기술단으로부터 제출된 설계 변경 사항 실정보고 승인사항에 대한 설계변경 소위원회를 개최하고, 조치결과에 대하여 검토 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 기계설비공사

□ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

□ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422㎡ (청소년수련시설)

□ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
기계설비공사	(주)거람 외 2개사	총차	2020.06.29.~2022.01.30.	1,079,831,300
		2차	2021.09.15.~2022.01.30.	1,048,625,300

□ 건설사업관리단 : (주)종합건축사사무소근정 외 1개사

Ⅱ		관련근거

□ 시립양천음악창작센터 인테리어 등 공사요청[청소년정책과-15502('21.09.15.)]

□ 설계변경 소위원회 개최[설비부-34122('22.12.09.)]

□ 설계변경 자문(소위원회) 회의결과[설비부-34392('22.12.14.)

□ 소위원회 자문결과 검토 보고[시립CM 제2022-531호(2022.12.16.)]

Ⅲ		검토내용

□ 설계변경 사유

○ 운영자(서경대학교) 요청사항 반영

- 건축 실구획 변경에 따른 배관, 덕트, 위생기구, 장비(각형 덕트, 소음기 등) 변경

- 가스배관 라인 변경 및 난방, 급탕용도의 가스미터기 분리 및 자동제어 보정기 반영

○ 현장 여건 및 내역 누락에 따른 변경사항 반영

- LG실외기와 타사 공조기 연결에 따른 설치 공사 내역 누락분 반영

- 물탱크 작업변경(용접→무용접)에 따른 변경사항 반영

□ 설계변경 소위원회 자문의견 및 조치결과

연 번	자 문 의 견	조 치 결 과
1	- 물가변동에 의한 조정금액 정산 필요 · 물량감소 및 보험료 정산분에 대한 정산 필요	- 반영예정 · 추후 준공정산시 물가변동에 의한 조정금액 정산예정
2	- 보험료 등 요율 재확인 필요	- 반영함 · 적정 제비율 반영 확인함
3	- 산업안전보건 관리비 대상 부적절 · 안전사디리, 생수 등 - 산업안전보건관리비 과다 산출 · 증빙자료에 맞게 적정 산출하여 정산 필요	- 반영함 · 산업안전보건관리비 사융기준에 따라 적정 반영함 · 증빙자료에 맞게 적정 산출함
4	- 품셈 적용 부적정 · 방열기 케이스 설치에 적합한 품셈 적용 필요	- 반영함 · 벽걸이형 방열기에 케이스가 포함되어 있어 케이스 구매비 제외
5	- 단가조사서 비교견적 등 추가 조사 필요	- 반영함 · 단가조사서 비교견적 및 거래가격 추가 조사함

□ 공사비 증 · 감 현황

○ 설계변경 소위원회 자문회의 결과 반영(조건부 가결)        (단위 : 원)

구분	심의요청 금액	심의결과 금액	증·감
총 차	1,148,631,300	1,139,131,300	- 9,500,000

○ 공사비 증·감 현황                                           ( 단위 : 원 )

구분	당 초	변 경	증·감
총 차	1,079,831,300	1,139,131,300	59,300,000
2 차	1,049,831,300	1,109,131,300	59,300,000

○ 건설사업관리단 검토의견

- 설계변경 소위원회 자문의견에 대한 조치결과를 검토한 결과 적정 반영됨.

- 설계변경 내용에 대한 산출근거를 검토한 결과 적정하므로, 반영 조치함이 타당함

Ⅳ		보고자의견

□ 건설사업관리단의 설계변경 소위원회 조치결과에 대한 검토보고 내용이 적정하다고 판단되어, 계약부서(총무부)에 설계변경 의뢰하고자 함.

붙임  1. 건설사업관리단 공문 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.

3. 합의서 1부.

4. 제비율 검증확인서 1부.  끝.