문서번호	문화홍보과-24285
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	문화홍보과장	총무부장
부현승	차정윤	12/15
		송영민

2022년 서울함 안전도검사 용역 결과보고

2022. 12.

한강사업본부

(문화홍보과)

2022년 서울함 안전도검사 용역 결과보고

서울함 공원 내 전시중인 서울함의 안전성 확보 및 체계적인 유지관리 계획 수립을 위해 2022년 서울함 안전도검사를 실시하고 검사결과 및 조치계획을 보고드림.

1		용역개요

□ 추진근거

○ 서울특별시 한강 부유식 수상구조물의 구조, 설비 및 검사기준에 관한 지침

(서울특별시 한강사업본부 지침 제2016-01호, 시행일 2016.10.17.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2022년 서울함 안전도검사 용역

○ 용역기간 : 2022. 11. 1. ~ 2022. 12. 8.

○ 용 역 사 : *********

○ 계약금액 : ********

○ 용역내용

- 선체구조의 용접, 도장 상태 및 부식 정도

- 계류줄 및 앵커의 설치 및 마모상태, 구명 및 소방설비 등 안전설비 상태

- 선박 관련 도면검토(일반배치도, 구명·소방설비 배치도 등)

□ 대상시설물

○ 명 칭 : 서울함 ○ 위 치 : 서울시 마포구 마포나루길 407 ○ 재원(m) : 102/11.5/28(길이/폭/높이) ○ 건조년도 : 1983년(선령 39년)

2		검사결과 및 조치계획

○ 점검결과 주요 종합의견 및 조치계획

- 선체외판 일부 도장훼손부분 보수도장 실시가 필요함

□서울함공원 민간위탁업체에 일부 도장훼손 부분 보수 지시

- 제3연료유공급탱크 내 잔유로 인한 유증기 발생 등 안전사고가 우려되므로 잔유제거 및 청소가 필요함

□서울함공원 민간위탁업체에 연료탱크 잔유제거 및 청소 지시

제3연료유탱크	탱크내부 잔유

- 선체 내·외부 파공(함수탱크 정판 1개소, 갑판창고 하부 1개소, 함미탱크 2개소, 해치커버 1개소)으로 인한 수리 필요

□서울함공원 민간위탁업체에 파공부위 수리 지시

함수탱크 파공	함미탱크 파공

- 전류계가 전량 교정되지 않음. 1년주기로 교정할 것을 권고

□서울함공원 민간위탁업체에 전류계 교정 지시

- 싱커매몰상태 확인결과 설치한 4개의 싱커 중 2개의 싱커는 부분 매몰상태임.  따라서 과도한 하중이 발생하지 않도록 윈치 조작을 지속적으로 주의가 필요

□서울함 지탱에는 문제가 없는 것으로 판단되며, 향후 1년마다(안전도검사    주기) 싱커 위치 이동여부 등 수중조사를 실시하여 지속 점검

- 주배전반은 배전반 조작자의 안전을 위하여 절연성 손잡이 설치 및 내부  단자의 견고한 체결과 화재예방을 위하여 주기적인 내부 청소가 필요함

□서울함공원 민간위탁업체에 주배전반 손잡이 설치 및 체결상태 점검

주배전반 절연손잡이 미시공	케이블러그 미사용
절연손잡이 위치

- 기존 서울함에서 배치되어 있는 소화기가 비치되어 있는 곳에 일부 표시  스티커 부착이 미비하므로 점검이 필요함

□서울함공원 민간위탁업체에 소화기 및 표시 스티커 점검 지시

- 비상탈출구 표시등을 주 출입구 1개소 추가 설치가 필요하며, 전반적인 배터리 유효기간 확인 및 교체 권고함

□서울함공원 민간위탁업체에 비상등 설치 및 배터리 유효기간 확인 지시

- 상기 외의 권고사항은 안전도검사 보고서 참조

□기타“서울함 안전도검사 보고서”의 권고사항에 대하여는 서울함공원 민간위탁업체에 조치검토 지시

3		향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 서울함공원 민간위탁업체에서 자체 보수가 가능한 지적사항은 민간위탁업체인 ********에 자체정비 지시

○ 부분 매몰된 싱커 2개소는 향후 1년마다 안전도검사 시행 시 이동여부등을 지속적으로 점검 시행

○ 검사 결과 수리·보완사항은 서울함 공원 및 관련 부서 협의를 통해

계획 수립 후 수리·보완 진행

붙임 : 서울함 안전도검사 보고서 1부.  끝.