문서번호	정수과-24945
결재일자	2022. 12. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		정갑평	12/19
			문인기
협조

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

- 2022년 정수처리시설 청소용역 -

시행결과 및 설계변경 검토 보고

2022. 12.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

- 2022년 정수처리시설 청소용역 -

시행결과 및 설계변경 검토 보고

정수처리시설물의 물 때, 슬러지 등을 주기적으로 제거하여 정수처리 효율을 극대화하기 위해 추진한 "2022년 정수처리시설 청소용역" 시행결과 설계변경 사항이 발생되어 설계변경 심의회 개최 후 검토결과를 보고드림.

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 2022년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

○ 대상시설 : 10개 공정 79개지

○ 계획물량 : 258,305㎡(정수지 30,756㎡, 침전지 등 227,549㎡)

구 분	계	착수정	응집지	침전지	여과지	활탄지	정수지	배출수지	배슬러지	농축조	회수조
개소(지)	79	4	12	12	22	16	4	2	2	4	1
청소횟수		1회	3회	3회	3회	3회	1회	1회	1회	1회	1회
청소량(㎡)	258,305	2,921	39,176	117,244	26,884	30,822	30,756	1,901	732	6,893	976

○ 용역기간 : 2022. 4. 11.~12. 31.

○ 계약금액 : *************

○ 용역업체 : *****************

○ 주요내용 : 정수처리시설 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

□ 추진경위

○ 2022. 2.23.	:	사업계획 수립
○ 2022. 3. 3.	:	용역계약 의뢰(시청 재무과)
○ 2022. 3.29.	:	용역업체 계약 체결
○ 2022. 4. 4.	:	상반기 용역업체 직원 건강진단(병원체 감염 여부) 실시
○ 2022. 4.11.	:	용역시행(~12.8.까지)
○ 2022. 8.11.	:	하반기 용역업체 직원 건강진단(병원체 감염 여부) 실시

□ 추진결과

○ 물청소 : 연간 계획 대비 93.1% 시행(실적 240,561㎡ / 계획 258,305㎡)

- 침전지 트라프 : 잦은 강우 등 이끼 발생 빈도가 적어 청소횟수 감소(9회→3회)

- 활성탄지 회수조 : 준설작업으로 청소 미실시(1회→0회)

- 활성탄지 : 위생관리 강화로 실내바닥, 창문틀 등 청소 횟수 증가(3회→4회)

- #1착수정 : 태풍에 따른 원수 탁도 상승으로 청소 횟수 증가(1회→2회)

[ ※ 정수처리 공정별 물청소 추진내역 ]

공정별	시설수	계획물량		추진실적(㎡)		증감량 (㎡)	비 고
		횟수	청소량(㎡)	횟수	청소량(㎡)
총 계	79지		258,305		240,561	-17,744
착 수 정	4지	1	2,921	2	4,811	1,890
응 집 지	12지	3	39,176	3	39,176	0
침 전 지	12지	3	117,244	3	96,166	-21,078
여 과 지	22지	3	21,606	3	21,606	0
활 탄 지	16지	3	22,176	3	21,714	-462
활탄지 회수조	1지	1	976	0	0	-976
여과지 건물내부	2개소	3	5,278	3	5,278	0
활탄지 건물내부	1개소	3	8,646	4	11,528	2,882
배출수지	2지	1	1,901	1	1,901	0
배슬러지지	2지	1	732	1	732	0
농 축 조	4지	1	6,893	1	6,893	0
정 수 지	4지	1	30,756	1	30,756	0

[ ※ 정수처리시설 청소 사진 ]

< 침전지 바닥 청소 중 >	< 침전지 벽면 청소 중 >

□ 설계변경 심의회 개최 결과

○ 설계변경 사유

- 청소물량 증감량 : -17,744㎡

시설물명	시설수	단위	물량내역		증감	사 유
			당초	변경
총 계		㎡	150,932	133,322	-17,744
#1착수정	2지	㎡	1,890	3,780	1,890	청소횟수 : 1회→2회
침전지 트라프	12지	㎡	117,244	96,300	-21,078	청소횟수 : 9회→3회
활성탄지	16지	㎡	22,176	21,714	-462	공사로 1개지 미실시
활성탄지 회수조	1지	㎡	976	0	-976	준설로 미실시
활탄지 건물내부	1개소	㎡	8,646	11,528	2,882	청소횟수 : 3회→4회

- 각종 보험료 실정산(감액) : 붙임 설계변경내역서 참조

○ 설계변경에 따른 계약변경 내역 : **************

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증감액	비고
총용역비		************	************	**************
도급액	공급가액	************	************	**************
	부 가 세	***********	***********	*************
	계	************	************	**************

○ 심의회 개최 결과

- 심의일시 : '22.12.19.(월) 09:30~10:00

- 심의위원 : ********

- 심의내용 : 설계변경 내역, 제경비 산정 등 적정 여부

- 심의결과 : 원안가결

○ 조치의견 : 심의결과를 반영하여 설계변경 시행

□ 행정사항

○ 설계물량 증·감 및 보험료 정산에 따른 설계변경 요청 : 행정관리과

붙임 : 청소용역 추진실적, 설계변경 사유서, 설계변경 내역서, 계약금액조정 검증확인서, 심의결과 의견서 및 합의서 각 1부.  끝.