출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금관리팀장	요금과장			결재
김수현		하태룡	12/21
			남미라
협 조

	명에 의하여 ************* 사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 12. 21.
보 고 자 : 행정 7급 성명 : 김수현

보       고       내       용

건    명

지침비정상보고서(도곡동 553-X)

내용

1. 수전 현황

주소	고객번호	성명	업종	구경	기물번호	비고
**************	*********	***	***	**	***********

2. 급수 현황

ㅇ 해당 수용가는 2009년에 계량기가 교체되어 지금까지 사용중임.

ㅇ 2022년 12월 정기검침일인 11월 25일 지침 7054, 사용량 495㎥으로 확인됨.

3. 조사 내용

ㅇ 해당 수용가는 10월에 누수수리를 하여 누수감액을 받았으나, 12월 납기에 별정지인     데도 불구하고 사용량이 격증하였음.

ㅇ 출장한 결과 계량기 별정지임을 확인.

일자	지침	사용량	2개월 환산 사용량
2022. 5. 25.(정기검침)	6081	56㎥
2022. 7. 25.(정기검침)	6171	90㎥
2022. 9. 25.(정기검침)	6559	388㎥
2022. 11. 25.(정기검침)	7054	495㎥
2022. 12. 19.(출장검침)	7075	21㎥	53㎥
2022. 12. 21.(출장검침)	7075	0㎥

4. 조사자 의견

ㅇ 해당 수용가의 납기당 평균 사용량이 66㎥인데 반해, 12월 납기에 495㎥가 나온 점,

ㅇ 계량기를 교체한 지도 13년이나 지난 점,

ㅇ 이번 납기 사용량을 90㎥이라고 했을 시, 8월 납기와 크게 다르지 않은 점을 고려했을     때 계량기를 교체하고 사용량을 경정하는게 합리적임.

	5. 조치 사항 ㅇ 백단위 지침비정상으로 파악되어 해당 사용량을 90㎥로 경정하고, 지침비정상 계량기를 교체하기로 결정.

붙임  1. 2022. 12. 19. 계량기 1부.

2. 2022. 12. 21. 계량기 1부.  끝.