저수조 위생관리 제외 검토보고(마곡동 787-○호)

명에 의거 지역 담당 업무 수행 중 저수조 위생관리 대상 제외 요청이 접수되어 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 현     황

○ 위    치: ***********************************

○ 신 청 자: ******************

○ 신청내용: 저수조 유입·유출 밸브를 폐쇄하고 직결급수로 전환하여 저수조 청소 제외요청

○ 직결급수유형: 순직결

□ 조사내용

○ 건축물 현황

- 건물용도: 교육연구시설(연구소)

- 건물규모: 지하3층/ 지상7층, 연면적 7,155.5㎡

- 사용승인일자: 2020.12.21.

- 인입급수관경: D50mm

- 저수조 현황

****	**	*******	*****
*****	*	*****	*****

○ 급수현황

- 수계현황: 목동배수지 급수구역(L.W.L: 55m)

- 분기점 배수관 및 인입급수관, 수도계량기 현황

· 배 수 관  구 경 : 2014/DCIP/300㎜

· 인입급수관 구경 : 2019/SSP/50㎜

· 수도계량기 구경 : D50㎜(***************)

- 분기점수압: 4.5㎏f/㎠(대상지 표고 9.5m)

○ 조사내용

- 직결급수 신고에 따라 현장 조사결과, 현재 기존 급수가압펌프 및 저수조 미사용

- 역류에 따른 수돗물의 오염 등을 방지하기 위하여 주수도계량기 후단에 역류방지밸브

설치 완료

-「직결급수 적용기준 가이드라인」상 순직결급수 조건을 충족하여 직결급수 승인

하고자 함

〈순직결급수 가능여부 기준〉

• 급수구역 조건

1) 구경 100mm 이상의 배수관 여부: 적정(D300mm)

2) 배수관의 연간 최소동수압 3kgf/㎠ 이상(5층): 적정( 4.5kgf/㎠, 7층 건축물)

• 건축물 조건: 적정

- 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제18조 6호에 의거 별표.3과 같이 건축물의 용도

및 규모에 적정한 규격 이상의 급수관이 설치된 건축물

- 현장사진

*********************

□ 조치계획

○ 아래 조건부로 수도법 시행령 제51조 1항에 따라 상기 건축물을 저수조 청소 대상

에서 제외하고자 함

- 향후 공급수압 변동(수계조절 등)으로 인해 건물 내 소, 불출수 발생시 급수방식

변경(직결급수→ 저수조 급수) 조건으로 사용 승인하며,

- 저수조 급수방식으로 원상복구 시 청소 실시 및 우리사업소에 통보

붙임 1. 직결급수 신고서 1부.  끝.

문서번호	시설관리과-38310
결재일자	2022. 12. 22.

결재	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
	이동섭	김형식	12/22
			유명은