문서번호	정수과-26899
결재일자	2022. 12. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이경우		12/22
		代이금재
협 조
	주무관		이준호

12월 3주차 주간 수질검사 결과

2022.12.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

12월 3주차 주간 수질검사 결과

□ 채수일시 : 2022년 12월 19일

□ 실 험 자 : 이준호, 이경우

(단위: mg/L, 단,2-MIB, Geosmin은 ng/L)

구 분 항 목	원 수※ (하천,호소,2급수 수질환경기준)	정 수 (먹는물 수질기준)	원 수	정 수
총경도		300이하	75	74
염소이온		250이하	20.1	22.6
전기전도도		-	208	209
황산이온		200이하	15	12
알루미늄		0.2이하	불검출	불검출
KMnO4소비량		10이하	4.6	1.0
TOC		5이하	2.2	1.0
2-MIB		20이하	2	불검출
지오스민		20이하	3	불검출
THMs		0.1이하	-	0.016
질산성질소		10이하	2.5	2.3
증발잔류물		500이하	138	130
대장균		불검출/100㎖	-	불검출
일반세균		100CFU/㎖이하	-	0
총대장균군	총대장균군수/ 100㎖	불검출/100㎖	50	불검출

※ 원수: 자양취수장 원수