아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	한성백제박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	시설관리 업무일지(2022.12.21.~12.22.)

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2022. 12. 21.(수)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00	20±2	19.2		50±5	49.9
		1-2	00:00~24:00	20±2	19.8		55±5	54.2
		수장전실	00:00~24:00	20±2	19.6		50±5	48.3
		2-1	00:00~24:00	20±2	19.2		50±5	50.6
		2-2	00:00~24:00	20±2	20.2		45±5	44.2
		3	00:00~24:00	20±2	19.8		50±5	49.1
		4	00:00~24:00	20±2	20.0		50±5	49.7
		4-1	00:00~24:00	20±2	20.0		50±5	48.5
		임시	00:00~24:00	20±2	19.2		50±5	50.9
전시실		1	08:30~18:30	난방 및 환기					07:15~19:20
		2	08:30~18:30	난방 및 환기					07:15~19:20
		3	08:30~18:30	난방 및 환기					07:15~19:20
		기획전시	08:30~18:30	난방 및 환기					07:15~19:20
홀		전시	07:00~09:00	난방 및 환기					08:50~19:20
		교육	07:00~18:30	난방 및 환기					-
강 당			-	-					-
사무동			07:30~9:30, 10:00~11:30 13:00~18:00	난방 및 환기					-
임대사업장(2층)			10:00 ~ 21:00	환기					-
직원식당			09:00 ~ 17:00	환기					-
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도						07:20~21:00
수장고 복도						07:50~18:10
교육동 복도						08:50~18:10
보안실 앞						17:00~익일08:00
사무동 썬큰						17:30~22:30
주차장	지하 2층/3층					06:00~23:00
옥 외	지하 1층,1층					17:30~23:00
	옥상					17:30~23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장						10:45~11:30
기계실,전기실,발전기실			07:00~07:05, 12:00~12:05, 17:00~17:05, 22:00~22:05			사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 19:30(수시)			00:00~24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		05:00~23:00	축 열 조:
냉동기 1,2호기:			백업냉동기:
보일러 1,2호기:		09:00~익일09:00	지열시스템:
○ 일일점검 사항					점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리				이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검				이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검				이상없음
	전층 조명 점등 상태 점검				이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검				이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검				이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검				이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검				이상없음
건축 조경	박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검 박물관 입구 진입광장, 외부 산책로, 배수로 순찰 점검				이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검				이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이 정화조 점검 4개소
	AHU-8호기 점검 및 프리필터, 탈취필터, 미듐필터 교체 B3F 직원식당 배기휀 점검 및 프리, 미듐, 탈취, 그리스필터 교체 B2F 교육홍보과 LED등기구 점등 불량 2개 교체
통합 관제	청사 방화순찰
건축	내부 화장실 출입문 오일작업 사무동 회의실 말발굽 파손 보수
통신	세미나실 엠프, 마이크, 영상장비 상태점검
○ 조치계획

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2022. 12. 22.(목)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00	20±2	20.0		50±5	51.3
		1-2	00:00~24:00	20±2	19.6		55±5	55.3
		수장전실	00:00~24:00	20±2	19.9		50±5	47.8
		2-1	00:00~24:00	20±2	20.0		50±5	51.7
		2-2	00:00~24:00	20±2	19.7		45±5	45.8
		3	00:00~24:00	20±2	19.4		50±5	50.3
		4	00:00~24:00	20±2	19.8		50±5	50.7
		4-1	00:00~24:00	20±2	19.8		50±5	50.0
		임시	00:00~24:00	20±2	18.8		50±5	51.8
전시실		1	08:30~18:30	난방 및 환기					07:15~19:20
		2	08:30~18:30	난방 및 환기					07:15~19:20
		3	08:30~18:30	난방 및 환기					07:15~19:20
		기획전시	08:30~18:30	난방 및 환기					07:15~19:20
홀		전시	07:00~09:00	난방 및 환기					08:50~19:20
		교육	07:00~18:30	난방 및 환기					-
강 당			12:50 ~ 21:00	난방 및 환기					13:00~21:00
사무동			07:30~9:30, 10:00~11:30 13:00~18:00	난방 및 환기					-
임대사업장(2층)			10:00 ~ 21:00	환기					-
직원식당			09:00 ~ 17:00	환기					-
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도						07:20~21:00
수장고 복도						07:50~18:10
교육동 복도						08:50~18:10
보안실 앞						17:00~익일08:00
사무동 썬큰						17:30~22:30
주차장	지하 2층/3층		10:55~13:55(지하3층)			06:00~23:00
옥 외	지하 1층,1층					17:30~23:00
	옥상					17:30~23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장
기계실,전기실,발전기실			07:00~07:05, 12:00~12:05, 17:00~17:05, 22:00~22:05			사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 19:30(수시)			00:00~24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		05:00~23:00	축 열 조:
냉동기 1,2호기:			백업냉동기:
보일러 1,2호기:		09:00~익일09:00	지열시스템:
○ 일일점검 사항					점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리				이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검				이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검				이상없음
	전층 조명 점등 상태 점검				이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검				이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검				이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검				이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검				이상없음
건축 조경	박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검 박물관 입구 진입광장, 외부 산책로, 배수로 순찰 점검				이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검				이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이 정화조 점검 4개소
	전기, 기계 주간 점검 교육동 화장실 배기휀 V-벨트 불량 교체 2EA
통합 관제	청사 방화순찰
	주간 점검 강당 피난구 유도등 불량 교체
건축	국기계양대 앞 트렌치 배수부분 낙옆 청소
통신	강당운영
○ 조치계획

붙임  수장고 온습도보고서 2부.  끝.

주무관	박도윤		주무관	김태훈		주무관	이지영		주무관	민흥기
주무관	윤희숙		총무과장	12/23
代권석진
협조자
시행	총무과-30494	(	2022. 12. 23.	)	접수		(		)
우	05540	서울특별시 송파구 위례성대로 71, 방이동 88-20 올림픽공원내 한성백제박물관	/	http://baekjemuseum.seoul.go.kr
전화	02-2152-5847	/전송	02-2152-5879	/	ehdbs0701@seoul.go.kr	/	부분공개(6)