출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	12/26
			이영미
협 조

	명에 의하여**************************감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*****************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 12. 26.(월) 11:05 ~ 13:10

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 화곡동 343-59 )

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	****	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-12-31	10	44,271	2,007
2	2022-10-31	10	42,264	2,103
3	2022-08-31	10	40,161	1,929
4	2022-06-30	10	38,232	1,546
5	2022-04-30	10	36,686	1,364
6	2022-02-28	10	35,322	1,503
7	2021-12-31	10	33,819	1,466
8	2021-10-31	10	32,353	1,600
9	2021-08-31	10	30,753	1,150
10	2021-06-30	10	29,603	843

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 325㎡ 연면적 649㎡의 지하 1층 지상 3층 일반상업지역내 복합상가건물의 일반용수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증을 안내받아 누수 점검결과 마당에서 건물 연결되는 배관의 누수가 확인되어 22.11.26. 누수된 배관을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 12월 납기(2,007㎥)와 10월 납기(2,103㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 전년동월 정상 사용량인 21년 12월납기와 22년 10월납기 평균 사용량(1,533㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

마당배관 교체공사 완료

붙임  1. 누수수리 영수증 1부. 끝.