문서번호	누수대응과-28612
결재일자	2022. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수대응과장	시설부장
강정구		김근용	12/27
			강호광
협 조
	안전조사과장			김영제
	주무관			문정주
	주무관			정재윤

「양천구 오목로 185 앞」

상수도관 누수 조치결과 보고

2022.  12.

상수도사업본부

(누수대응과)

「양천구 오목로 185 앞」

상수도관 누수 조치결과 보고

양천구 오목로 185(신정역)에서 발생한 신정배수지 배수관(D300㎜) 누수현황 및 조치결과를 보고 드림

□ 누수현황

ㅇ 일    시 : '22. 12. 23.(금) 16:00

ㅇ 위    치 : 양천구 오목로 185(신정역 2번출구)

ㅇ 구경(관종) : 신정배수지 배수관 D300㎜('89년, 덕타일주철관)

ㅇ 누수부위 : 직관부(누수량 약 50㎜)

ㅇ 누수원인 : 진동에 의한 누수

누수부위

관접합 완료

□ 단수 및 피해현황

ㅇ 단수현황 : 신정역 주변 일부 상가(11가구) 단수(약 5시간)

- 급수차 및 병물아리수 지원 대기

ㅇ 도로통제 : 왕복4차로 중 2개 차로 통제(양천경찰서 협조)

□ 언론보도

ㅇ 서울 양천구, 목동역→신정역 방면 상수도관 파열 일부구간 통제 국제뉴스(‘22.12.23, 17:34)

ㅇ「목동역~신정역 방면 상수도관 파열 일부 구간 통제」노컷뉴스(‘22.12.23, 18:18)

ㅇ「서울 신정역 근처 상수도관 파열... 5시간 반 만에 복구」SBS뉴스(‘22.12.24, 07:24)

※ SBS 영상촬영(인터뷰 없음)

□ 비상 급수운영

ㅇ 급수계통: 영등포정수센터 ⇨ 신정배수지 ⇨ 급수구역

ㅇ 밸브조절: 누수 위치 전․후단 중간밸브 2개소 등 5개소 차단

- 단수지역 : 11개 가구 (병물아리수, 급수차 등 지원대기)

- 급수관 동결 대비 지역 단가계약 업체 대기

□ 조치사항

ㅇ 누수발생(접수)	: '22.12.23.(금)	16:00
ㅇ 누수복구공사 시행
- 현장도착 및 안전시설 설치	:	16:10~16:20
- 터파기 및 누수부위 확인	:	16:20~20:40
- 누수부위 클램프접합	:	20:40~20:55
- 되메우기 및 포장복구	:	20:55~21:20
- 도로결빙, 제설제(염화칼슘) 살포	: 양천구청	21:10~21:32

□ 향후계획

ㅇ '23년 장기사용 송배수관 기본계획에 포함하여 정비(D300㎜, L=720m) 검토

□ 행정사항

ㅇ 비상 근무자에 대한 초과근무 인정 (붙임 2)

- 근무일시 : '22. 12. 23(금) 18:00 ~ 23:00

- 주요내용 : 누수복구 상황모니터링 및 현장점검

붙임  1. 위치도 및 현황사진(양천구 오목로 185)

2. 누수복구에 따른 비상근무 현황(양천구 오목로 185)  끝.