코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	한전 기본공급약관 시행세칙 질의(서울시-한전간 상생 협약관련 사항)

1. 우리시 전력사업에 적극 협조하여 주시는 귀 기관에 감사드립니다.

2. 우리시와 한전은 대규모 하수처리장인 서남물재생센터의 안정적 전력 확보와 성장하는 마곡지구 전력공급을 위해 「서울시-한전간 안정적 전력공급을 위한 상생협약」을 체결하여 협업하고 있습니다.

3. 향후 서남 물재생센터 전력사용 증가가 예상되어 추가 공급가능 용량에 대해 관련 규정 질의하오니 검토 후 빠른 시일내 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 관련규정

1) 「한국전력공사 기본공급약관 시행세칙」 제14조의2 제1항 제2호

- 154kV 변전소 부지 제공시 계약전력 기준으로 변전소 공급능력의 3분의1까지 22.9kV 고객소유 선로로 공급

2) 「서울시-한전간 상생 협약서」 제4조(협력내용) 제2항

- 가양변전소에서 현재공급중인 예비전력 1회선외에 22.9kV 20MW 예비전력 1회선을 추가적으로 공급한다

나. 질의배경 : 협약사항 변경에 따른 기본공급 약관 시행세칙 정확한 해석 필요

1) 협약개요

- 서울시: 변전소 부지제공(22.12월 준공예정)

- 한 전 : 신규변전소 상용전력 공급 및 예비전력 추가공급(공급전압 22.9kV)

<협약서상 전력공급 방안>

·상용전력: 신규변전소(강서에너지센터)에서 상용전력 20MW×2회선 공급

·예비전력: 가양변전소에서 20MW×2회선 공급(기존1회선, 협약으로 1회선추가)

2) 현재 변경된 사항: 예비 추가 1회선확보를 가양변전소 임시공급 후 신규변전소 완공시 신규변전소로 공급지점 변경(강서양천지사 강양지(고객)-652 2019.7.10.)

전력공급현황	기존(협약서)	현재(변경)
상용전력	신규변전소 20MW×2	신규변전소 20MW×2
예비전력	가양변전소 20MW×1(기존)	가양변전소 20MW×1(기존)
	가양변전소 20MW×1(신규)	신규변전소 20MW×1(변경)

다. 질의내용

1) 기본공급약관 시행세칙에 따른 변전소 공급능력의 1/3을 서남센터에 공급하는 것으로 규정하고 있고 공급능력의 1/3은 상용전력으로 판단되나, 예비전력이 포함되는지 여부

- 현재 서남센터 상용 계약전력 40MW이며, 향후 현대화 사업완료시 전력사용량 증가가 예상됨.

- 예비전력 1회선 추가 확보과정에서 최초협약과 다르게 공급지점이 신규변전소로 바뀌어 신규변전소에서 총 60MW(상용 40MW, 예비 20MW)를 공급받을 예정이나,

- 시행세칙상 신규변전소 공급능력의 1/3은 55.2MW로 서울시(서남센터)에 공급예정인 40MW를 제외한 15.2MW가 서남센터의 상용전력 용량으로 남아 있는지 확인 필요.

붙임 1. 협약서 사본 1부.

2. 예비전력 확보방안(공급지점 변경) 공문 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한국전력공사 사장,한국전력공사 사장(강서양천지사장)
주무관	권미정		물재생기전팀장	최년수		물재생시설과장	11/25 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-14384	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 1동 8층 (서소문동)	/
전화	02-2133-3841	/전송	02-2133-1043, 02-768-8931	/	kmjbirdy@seoul.go.kr	/	부분공개(5)