문서번호	원무과-44
결재일자	2023. 1. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	원무과장	은평병원장
김종민	이덕우	이윤수	01/02
			최종혁
협 조
	간호부장		이미룡
	노인정신건강의학과장		고상현
	간호1과장		이성남
	간호2과장		양선희
	약제과장		박행엽

2023년 은평병원 실내공기질 관리 계획

2023. 01.

서울특별시 은평병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□	실내공기질 관리법
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 은평병원 실내공기질 관리 계획

다중이용시설인 은평병원의 2023년 실내공기질 관리 계획을 보고 드림

□ 추진근거

○ 실내공기질 관리법 제3조(적용대상), 제21조(실내공기질의 측정)

□ 추진방향

○ 적정 실내공기질 관리를 통한 환자(직원)의 건강보호와 의료질 향상

○ 적극적 환기와 실내공기질 관리를 통한 감염병 확산 방지

□ 추진개요

○ 대    상

위 치	연면적 (㎡)	병 원 시 설
		입 원 시 설	진 료 시 설
서울특별시은평병원 (은평구 백련산로 90)	18,406	병실(44), 병상(218)	영상의학과, 어린이발달센터, 24시간 진료실, 진단검사실, 마약분석실 등

- 은평병원 공기조화설비 현황 : 붙임 1 참조

○ 담 당 자 : 원무과 시설팀 실내공기질 담당자

○ 기    간 : 2023.1.1 ~ 12.31(연중 시행)

○ 방    법 : 전문업체 용역(측정, 세척 등), 자체 교체(청소) 등

○ 추진내용 : 실내공기질 측정, 냉난방기 세척, 공조기 필터 교체 등

- 실내공기질 측정 : 붙임 2 참조(실내공기질 측정기준 및 시기)

- 공기청정기 필터 교체 : 실내 공기청정기 필터 구매·교체

- 냉난방기(EHP, FCU 등) 세척 : 예산 범위 내에서 순차적 실시

- 공조기 필터 교체 : 디퓨저 세척, 환기설비인 공조기 필터를 매년 교체

□ 추진계획

○ 연간 추진일정

구 분		주 기	실시시기(예정)	사 업 내 용
실내공기질 측정		1회/년	2월	법정기준(유지,권고) 측정
공기청정기 필터교체		1회/년	1~2월	실내 공기청정기 필터 교체
냉난방기 세척		1회/년	5월	냉난방기(FCU, EHP 등) 실내기 세척
공조기	디퓨저 세척	1회/년	5월	공조기 디퓨저(취출구) 세척
	필터교체	1회/년	10월	연 1회 필터 교체(프리필터, 미듐필터)
	필터청소	1회/2개월	연중(年中)	2개월마다 프리필터 청소
	자체점검	1회/주		매주 공조기 이상 여부 점검

○ 소요예산(예정)

구 분		방 법	예 산(천원)	예산과목
합 계			******
실내공기질 측정		전문업체 용역	*****	행정운영경비, 기본경비, 기본경비,일반운영비, 사무관리비
공기청정기 필터교체		필터 구매 후 교체	*****	은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비
냉난방기 세척		전문업체 용역	******
공조기	디퓨저 세척	전문업체 용역
	필터교체	필터 구매 후 자체(중앙감시실) 교체	*****
	필터청소	자체(중앙감시실) 세척	-
	자체점검	자체(중앙감시실) 점검	-

□ 추진계획

○ 공기질 측정 결과에 따라 시설 보강 등 조치

- (기준 내) 측정결과 자체 보관, (기준 초과) 환기장치 보수 및 교체 등

붙  임 : 1. 은평병원 공기조화설비 현황 1부

2. 실내공기질 측정기준 및 시기 1부.  끝.

<붙임 1 > 은평병원 공기조화설비 현황

구 분 시 설 명	제작회사	규 격(kcal/h)	용 도	설치위치
공조기 (9대)	대기에어텍	냉방 능력 227,000 난방 능력 252,000	지하1층 냉난방	지하1층
		냉방 능력 149,000 난방 능력 164,000	구)낮병동 냉난방	지하1층
		냉방 능력 166,400 난방 능력 162,000	1·2층 좌측 냉난방	3층
		냉방 능력 121,500 난방 능력 130,000	1·2층 우측 냉난방	3층
		냉방 능력 84,500 난방 능력 87,000	32병동 냉난방	5층
		냉방 능력 84,900 난방 능력 82,900	31병동 냉난방	6층
		냉방 능력 179,200 난방 능력 189,000	42·52병동 냉난방	6층
		냉방 능력 170,300 난방 능력 176,000	41·51병동 냉난방	6층
		냉방 능력 71,300 난방 능력 83,000	6층 냉난방	6층
항온항습기 (2대)	신세계플랜트	냉방 능력 35,000 난방 능력 41,360	24시간 진료실 냉난방	지하1층
		냉방 능력 48,000 난방 능력 41,360	2층 좌측 냉난방	2층

<붙임 2 > 실내공기질 측정기준 및 시기

구 분	측 정 항 목	측정주기	2023년
유지기준	미세먼지(PM-10)(㎍/㎥), 미세먼지(PM-2.5)(㎍/㎥), 이산화탄소(ppm), 폼알데하이드(㎍/㎥), 총부유세균(CFU/㎥), 일산화탄소(ppm)	1회/년	측정대상
권고기준	이산화질소(ppm), 라돈(Bq/㎥), 총휘발성유기화합물(㎍/㎥), 곰팡이(CFU/㎥)	1회/2년	측정대상 × (2024년 측정)